## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.08.18 по 08:00 13.08.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ | 07.08.18 17:54 | 07.08.18 19:47 | 1:53 | 205 | Не установлена, грозовой фронт. | нет | 21 | нет
2 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Юмас, п. Ямки | ПС 110/35/10 Юмас, В-35 Ямки | МТЗ, НАПВ | 07.08.18 03:44 | 07.08.18 04:17 | 0:33 | 120 | Не установлена, грозовой фронт. | нет | 14 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Окуневские Зори-1 | отключена персоналом | 10.08.18 11:12 |  |  | 0 | Выявление снижения сопротивления изоляции на 1 С.Ш. ПС 110/10 Алябьево. Потребители переведены на ВЛ-10 Окуневские Зори-2 в 09:45.Опора №14 обрыв провода и разрушение штыревого изолятора ф. "В". | нет | 15 | нет
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город, В-10 яч. 23 | МТЗ | 08.08.18 16:14 | 08.08.18 17:40 | 1:26 | 0 | Неселективная работа РЗА В-10 яч. 37. | нет | 15 | нет
5 |  |  | ЦРП №10-1 Город, В-10 яч. 37 | МТЗ | 08.08.18 16:14 | 08.08.18 17:48 | 1:34 | 414 | Повреждение изолятора на линейном разъединителе КТП-1004 ЮРНУ. | нет | 15 | нет
6 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-17, В-10 РП-5-17-2 | МТЗ | 09.08.18 12:57 | 09.08.18 13:46 | 0:49 | 572 | Разрушение изолятора ф. В на опоре №12/1. | 2 д/с, 1ВОС, 2 КОС, 1 котельная. | 15 | да
7 |  | г. Нягань | РП-5-17, В-10 В-10 Трубник | НРПВ, МТЗ | 09.08.18 12:57 | 09.08.18 15:14 | 2:17 | 250 | Разрушение изолятора ф. В на опоре №12/1. | 1 котельная. | 15 | да
8 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП-14 ф.№10 | МТЗ,НАПВ | 11.08.18 22:36 | 12.08.18 00:20 | 1:44 | 8 | Повреждение опоры №17 неустановленной техникой | нет | 10 | нет
Итого -8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1569 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 942 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Гук С.А.