## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.08.18 по 08:00 03.09.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | с. Троица | ПС 110/10 Луговская, В-10 Троица-1 яч.7 | отключен персоналом | 30.08.18 18:25 | 30.08.18 21:57 | 2:32 | 0 | Обрыв провода ЛР-10 ф.А на опоре №128. | нет | 15 | да
2 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП №22, В-10 ф. 14-04 | МТЗ | 29.08.18 12:28 | 29.08.18 14:00 | 1:32 | 251 | Попадание птицы на ЛР-10кВ ТП-5-1402. | 2 д/с | 18 | да
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | РП №1, В-6 РП-1-14 | МТЗ | 27.08.18 13:37 | 27.08.18 16:03 | 2:26 | 4025 | ВЛ-6кВ ф.РП 1-14 повреждение КЛ-6 от оп.37 до реклоузера | нет | 12 | нет
4 |  | г.Нефтеюганск | РП №1, 2С-6, В-6 ф. 194-10, В-6 РП-1-12 | ТО | 27.08.18 13:37 | 27.08.18 14:00 | 0:23 | 168 | ВЛ-6кВ ф.РП 1-14 повреждение КЛ-6 от оп.37 до реклоузера | 1 детский сад, администрация | 12 | нет
5 |  | г. Нефтеюганск | РП №11, В-6 РП-11-17 | МТЗ | 29.08.18 07:47 | 29.08.18 14:00 | 1:46 | 2100 | Повреждение КЛ-6 кВ оп. 7/1. | нет | 17 | нет
6 |  | г. Нефтеюганск | РП №1, В-6 РП-1-15 | МТЗ | 30.08.18 22:30 | 30.08.18 23:03 | 0:33 | 645 | Повреждение КЛ-6 от ТП-2-11 до ТП-2-12. | нет | 14 | нет
Итого -6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7189 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 251 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.