## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.02.20 по 08:00 24.02.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | РП №10-5, ВЛ-6 яч.10 Комарово | МТЗ | 2020-02-20 00:10 | 2020-02-20 18:40 | 0.77083 | 3900 | Наезд на опоры №67, 68 техникой сторонней организации. В 00:10 электроснабжение потребителей восстановлено (переведено на ДЭС). | нет | 0 | да
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, 2Т | ДЗТ | 21.02.20 16:25 | 21.02.20 21:52 | 0.22708 | 100 | Перекрытие проходных изоляторов ф. А, С 2ТСН, дуговое замыкание на корпус ТР-10 2ТСН. | нет | 0 | да
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП №2-10, КЛ-10 ф.14 | ТО | 19.02.20 14:11 | 19.02.20 14:34 | 0.015972 | 325 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 2Т на ТП №2-50. В 14:35 электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 школа, 1 КОС | 0 | да
Итого - 3 отключение из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4325 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4325 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н. С.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]