## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.04.20 по 08:00 27.04.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО | 2020-04-22 19:12 | 2020-04-23 05:45 | 0.43958 | 0 | Причина устанавливается (порывистый ветер). | нет | 16 | нет
2 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО, УРПВ | 2020-04-23 13:47 | 2020-04-23 14:11 | 0.016667 | 0 | Отгорел шлейф фазы "С" на оп.№1 | нет | 16 | нет
3 |  | п. Куминский | ЗРУ-6кВ НПС Кума, ВЛ-6 Поселок | ЗЗ | 24.04.20 13:09 | 24.04.20 14:33 | 0.058333 | 746 | Слабый контакт фазы "С" на ЛР-10 кВ опора №30. | п. Куминский | 6 | да
4 |  | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок | ЗЗ | 2020-04-26 16:14 | 2020-04-26 19:25 | 0.13264 | 852 | Причина устанавливается. | п. Куминский | 16 | да
5 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО, УРПВ | 2020-04-26 16:54 | 2020-04-26 17:03 | 0.00625 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 16 | нет
6 |  |  | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО | 2020-04-26 17:07 |  |  |  | Причина устанавливается. | нет | 16 | нет
7 | ЮТЭК-ХМР | д. Ягурьях | ПС 35/6 Сеуль, ВЛ-6 Поселок | МТЗ, НАПВ | 2020-04-26 19:00 | 2020-04-26 22:25 | 0.14236 | 990 | Падение дерева на ВЛ-6 в пролетах оп. № 11-12. | д. Ягурьях | 10 | да
8 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Белоярский | ЦРП-10-1 "Город", ЗРУ-1, В-10 Ввод-1 яч. 23 | МТЗ | 2020-04-26 23:37 | 2020-04-26 23:52 | 0.010417 | 200 | Причина устанавливается. | 3 КНС | 10 | да
Итого - 8 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2588 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2588 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G10-[Дата, Время]