## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.10.17 по 08:00 16.10.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10 Пионерная-2, КЛ-10 яч. №59 ТП-200 | ТО | 09.10.17 17:04 | 09.10.17 19:29 | 2:25 | 1279 | Повреждение КЛ-10кВ между ТП №234 и ТП №606. | нет | 6 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | ДЗШ 1С-110 на ПС 110/10 Картопья | 14.10.17 12:31 | 14.10.17 14:05 | 1:34 | 229 | Аварийное отключение 1С-110 на ПС Картопья, ПС Мансийская неуспешное АВР-10. | нет | 3 | нет
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №196, ВЛ-6 196-09 | ТО | 11.10.17 14:01 | 11.10.17 16:55 | 2:54 | 2193 | Причина не установлена. | нет | 4 | нет
Итого: отключений- 3, из них в сетях ЮРЭСК - 0.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3701 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.