## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.05.21 по 08:00 17.05.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ТП-18-2025 | отключена персоналом | 2021-05-10 17:35 | 2021-05-10 18:03 | 0.019444 | 22 | Перегорание плавкой вставки 10 кВ 1Т ф. С. | 1 КОС | 15 | да
2 |  |  | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2 | МТЗ | 2021-05-11 08:16 | 2021-05-11 08:42 | 0.018056 | 20 | Межвитковое замыкание обмотки 10 кВ 1Т ф. С на ТП-18-2025. ТП-18-2025 отключена в 08:42. | 1 КОС | 15 | да
3 |  |  | ТП-18-2025 | отключена персоналом | 2021-05-11 08:16 | 2021-05-11 14:45 | 0.27014 | 303 | Межвитковое замыкание обмотки 10 кВ 1Т ф. С. ТП-18-2025 запитана через перемычку от ТП-18-2027. | 1 КОС | 15 | да
4 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Троица-1 | ТО, УАПВ | 2021-05-16 23:31 | 2021-05-16 23:31 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза, ветер). | нет | 10 | да
5 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 Выкатная-Цингалы-2 | ТО, УАПВ | 2021-05-16 23:44 | 2021-05-16 23:44 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза, ветер). | нет | 10 | да
6 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, В-10 Завод-1 | ТО | 2021-05-11 11:43 | 2021-05-11 11:49 | 0.0041667 | 0 | Повреждение КЛ-10 в сетях потребителя (завод МДФ). | нет | 20 | нет
7 |  | г. Урай | ПС 110 кВ Евра, КВЛ-6 КОС-2 | ТО | 2021-05-11 13:16 | 2021-05-11 13:30 | 0.0097222 | 47 | Ошибка персонала ЮТЭК-Энергия при производстве переключений. | нет | 20 | нет
8 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 Финский комплекс | отключена персоналом | 2021-05-12 10:56 | 2021-05-12 15:21 | 0.18403 | 353 | Возгорание здания в охранной зоне ВЛ. | нет | 8 | нет
9 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьевский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ | 2021-05-16 19:52 | 2021-05-17 06:18 | 10:26 | 6435 | Падение дерева в пролётах оп№66-67, излом оп№67, 68. | 1 школа, 1 д/с, 2 больницы, 1 котельная, 1 КОС, 2 КНС, 1 ВОС | 10 | да
10 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | ТО, НАПВ | 2021-05-16 21:06 | 2021-05-17 06:46 | 9:40 | 6772 | Повреждение секции 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-9-17-22 Морошка-1. | нет | 10 | да
11 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | ТО | 2021-05-16 21:06 | 2021-05-17 00:20 | 3:14 | 1322 | Падение дерева в пролётах оп№51-52. | 1 д/с, 1 котельная, 2 КНС | 10 | да
12 |  | п. Малиновский, п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, 2С-10 |  | 2021-05-17 03:37 | 2021-05-17 06:08 | 2:31 | 3892 | Причина устанавливается. | 2 д/с, 3 котельных, 1 КНС, 1 ВОС, 1 больница | 10 | нет
Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 8.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 19166 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 345 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]