## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.09.21 по 08:00 20.09.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | МТЗ | 14.09.21 15:01 | 14.09.21 18:00 | 2:59 | 1198 | Падение дерева в пролете опор №68/1-68/2, обрыв провода ф. «А». | котельная | 10 | да
2 |  | п. Игрим | РП-11-2113, ВЛ-6 кВ Старый поселок | отключена персоналом | 2021-09-16 18:10 | 2021-09-16 18:55 | 0.03125 | 245 | Повреждение РЛК-6 кВ от ТП-11-2077. | 1 КНС | 5 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 Леуши | ТО, УРПВ | 2021-09-15 13:32 | 2021-09-15 13:57 | 0.017361 | 126 | Причина устанавливается. | Школа, д/сад, интернат, 2 водозабора, 2 котельные | 8 | да
4 |  |  | РП-12-3, ВЛЗ-10 Первомайский яч.14 | МТЗ | 2021-09-15 13:32 | 2021-09-15 14:07 | 0.024306 | 178 | Повреждение кабельной муфты оп.45. | д/сад | 8 | да
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-15, ВЛ-10 УДС | отключена персоналом | 2021-09-15 15:28 | 2021-09-15 16:30 | 0.043056 | 160 | Разрушение опорного изолятора на вводе 10 кВ в ТП 5-21-09. | нет | 9 | да
6 |  | п. Кормужиханка | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Кормужиханка | ТО, УАПВ | 2021-09-17 08:40 | 2021-09-17 08:40 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 6 | нет
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПС 110 кВ Белоярская КВЛ-6 ЮТЭК-14 | ТО, НАПВ | 2021-09-17 11:39 | 2021-09-17 15:34 | 0.16319 | 0 | Разрушение кабельной муфты на оп. 1. АВР на ЦРП "ВОС" успешное. | нет | 6 | да
Итого - 7 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1907 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1907 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G9-[Дата, Время]