## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.06.21 по 08:00 21.06.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 220 кВ Югра, ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-2 | ТНЗНП, НАПВ, УРПВ | 2021-06-17 15:13 | 2021-06-17 15:19 | 0:06 | 4110 | Причина устанавливается, гроза. | н/д | 17 | нет | 0
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 220 кВ Югра, ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1 | ТНЗНП, НАПВ, УРПВ | 2021-06-17 15:23 | 2021-06-17 15:26 | 0:03 | н/д | Причина устанавливается, гроза. | н/д | 17 | нет | 0
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 220 кВ Югра, ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-2 | ТНЗНП, НАПВ, УРПВ | 2021-06-17 15:23 | 2021-06-17 16:01 | 0:38 | н/д | Причина устанавливается, гроза. | н/д | 17 | нет | 0
4 |  | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | ЗМН, УРПВ | 2021-06-17 15:27 | 2021-06-17 16:39 | 1:12 | 448 | Причина устанавливается, гроза. | 1 школа, 1 Д/С, 1 котельная, 1 ВОС | 17 | нет | 0
5 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Теги | КПП 20 кВ Березово, ВЛ-20 Пугоры | ЗЗ, УРПВ | 2021-06-15 12:15 | 2021-06-15 12:25 | 0.0069444 | 10 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 25 | да | 1
6 |  | п. Н. Нарыкары | КПП 20 кВ Игрим, ВЛЗ-20 Н. Нарыкары | отключена персоналом | 2021-06-19 12:15 | 2021-06-19 12:30 | 0.010417 | 30 | Падение дерева в пролетах оп. 394-395. | нет | 15 | да | 1
7 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок | МТЗ | 2021-06-15 12:20 | 2021-06-15 14:30 | 0.090278 | 430 | Падение дерева на ВЛ в пролетах оп. 180-181. Школа переведена на ДЭС в 13:10. | 1 школа, 1 д/с, 1 больница, 3 котельных, 1КОС, 1 ВОС, 1КНС | 25 | да | 1
8 |  | п. Кама | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 Кама | ТО, УАПВ | 2021-06-15 15:22 | 2021-06-15 15:22 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 25 | да | 1
9 |  | п. Междуреченский | РП-12-3, 1С-10 | ЗДЗ | 2021-06-15 22:10 | 2021-06-15 22:47 | 0.025694 | 395 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 яч.13 ТП-12-6. | 1 школа, 2 котельных | 16 | да | 1
10 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьевский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 2021-06-20 14:35 | 2021-06-20 19:07 | 0.18889 | 2682 | Причина устанавливается, сильный ветер. Схлест проводов в пролете опор 60-63, 78-81. | 1 школа, 1 Д/С, 1 больница, 1 КОС, 1 ВОС, 1 котельная | 12 | да | 1
11 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-06-20 14:35 | 2021-06-20 16:00 | 0.059028 | 1219 | Причина устанавливается, сильный ветер. Схлест проводов в пролете опор 37-38 | 1 больница | 12 | да | 1
12 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-2 | МТЗ | 2021-06-14 11:09 | 2021-06-14 12:28 | 0.054861 | 0 | Завал дерева на ВЛ в пролетах оп. 22-23 техникой сторонней организации. | нет | 25 | да | 1
13 |  | г. Нягань | РП-5-6, В-10 РП-6-2 ввод 2 | МТЗ | 2021-06-14 11:09 | 2021-06-14 11:26 | 0.011806 | 61 | Причина устанавливается. | нет | 25 | да | 1
14 |  | п. Сергино | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ | 2021-06-14 13:15 | 2021-06-14 13:15 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 25 | да | 1
15 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, НАПВ, УРПВ | 2021-06-15 13:37 | 2021-06-15 13:50 | 0.0090278 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). ПС Шеркалы: 141,36 км, НВЧЗ, Ia/Ib/Ic=0,361/0,072/0,157 кА, Ua/Ub/Uc=36,9/61,5/60,46 кВ: I1/I2=0,155/0,161 кА, 3Io=0,13 кА, 3Uo=7,3 кВ, U1/U2=52,77/13,58 кВ. ПС Белоярская: 18,44 км, ф. А. | нет | 25 | нет | 0
16 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2021-08-17 05:11 | 2021-08-17 05:11 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). ИМФ ПС Шеркалы: 4,25 км, ф. А-В, НВЧЗ, Ia/Ib/Ic=0,947/0,070/0,058 кА, Ua/Ub/Uc=6,21/4,57/62,49 кВ; I1/I2=0,31/0,33 кА, 3Io=0,93 кА, 3Uo=56,5 кВ, U1/U2=23,82/19,98 кВ, tкз=0,078 с. ИМФ ПС Белоярская: 153,67 км, ф. А-В-0. НВЧЗ, Iкз=0,125 кА, 3Io=0,22 кА, 3Uo=4,2 кВ. | нет | 15 | нет | 0
17 |  | г. Нягань | РП-22, КВЛ-10 ф. 14-28-2 | МТЗ, НРПВ | 2021-06-20 16:30 | 2021-06-20 17:02 | 0.022222 | 30 | Падение дерева в пролете оп№22-23. | нет | 14 | да | 1
18 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | ВЛ-10 Нялино, Реклоузер ф. 1 | отключен персоналом | 2021-06-15 17:40 | 2021-06-15 20:06 | 0.10139 | 20 | Обрыв проводов ВЛ в результате падения дерева в пролетах оп. 26-28. | 1 КОС | 25 | да | 1
19 |  | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 2021-06-17 15:06 | 2021-06-17 15:06 | 0 | 0 | Причина устанавливается, гроза. | нет | 17 | да | 1
20 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП-6/20 Сыньеганский №18-4040, ВЛ-20 Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2021-06-17 15:44 | 2021-06-17 15:51 | 0.0048611 | 51 | Причина устанавливается, гроза. | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | 17 | да | 1
21 |  | п. Нялино | КПП-20/10 №18-4041 Пырьях, ВЛ-10 Нялино | МТЗ, УРПВ | 2021-06-17 16:06 | 2021-06-17 16:25 | 0.013194 | 14 | Причина устанавливается, гроза. | 1 школа, 1 Д/С, 1 котельная, 1 ВОС, КОС, 1 ФАП | 17 | да | 1
Итого - 21 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 15
| Повреждение ВЛ - |  | 8
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 13
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 9500 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4942 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G11-[Дата, Время]