## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.07.21 по 08:00 26.07.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, В-10 РП-41-2 | ТО | 20.07.21 09:32 | 20.07.21 09:32 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. УАВР на РП-41. | нет | 23 | нет
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС Самарово, В-10 Авангард-1 | откл. персоналом | 2021-07-22 06:46 | 2021-07-22 06:46 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. Снижение сопротивления изоляции ф. В. | нет | 16 | нет
3 |  | д. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 Ярки-1 | отключен персоналом | 2021-07-22 10:08 | 2021-07-22 11:32 | 1:24 | 22 | Повреждение изолятора на оп. №2 ф. С. | нет | 25 | нет
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КЛ-10 ф. РП-4-1 | МТЗ | 2021-07-21 15:40 | 2021-07-21 16:07 | 0.01875 | 268 | Повреждение КЛ-10 сторонней организацией при проведении земляных работ. | 2 школы, 2 д/с, 4 котельных | 18 | да
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Луговой | ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Поселок | МТЗ 2ст. | 2021-07-22 07:52 | 2021-07-22 10:06 | 0.093056 | 230 | Опора № 14 межфазное замыкание (попадание птицы), разрушение штыревого изолятора фаза "В". | 1 школа, 1 котельная, 1 больница | 25 | да
6 |  |  | ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Собственные нужды | МТЗ 1ст. | 2021-07-22 07:53 | 2021-07-22 19:05 | 0.46667 | 30 | В результате перенапряжения возникшего из-за повреждений на ВЛ-10 кВ Посёлок, аварийное отключение В-10 Собственные нужды. | нет | 25 | да
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Белоярский | РП-5 "АЗС", участок ВЛ-6 ф. 10 от оп. 49 до оп. 123. | отключен персоналом | 2021-07-23 06:40 | 2021-07-23 11:10 | 0.1875 | 680 | Повреждение проходного изолятора ф.В на КТП №10-002. | нет | 20 | да
8 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-5, ВЛ-10 фид.5 | ТО | 2021-07-23 17:24 | 2021-07-23 18:15 | 0.035417 | 350 | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ из-за сильного ветра, произошел перехлест с пересекающей ВЛ-10 кВ в пролете оп.28-6-оп.28-7. | нет | 29 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1580 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1558 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.