## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.07.20 по 08:00 27.07.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица, п. Белогорье | ВЛ-110 Югра-Луговская-1 | ТО, 1 ст. ДЗ, НАПВ, УРПВ | 2020-07-22 10:14 | 2020-07-22 10:46 | 0.022222 | 0 | Причина не установленаустанавливаются. На ПС Луговская УАВР. | нет | 20 | нет
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 Авангард, В-10 РП-20-1 | отключен персоналом | 2020-07-23 06:13 | 2020-07-23 06:13 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции 1С-10 ф.С0=0,5кВ. Отгорел провод ф.С на оп. №13. РП-20 запитана от ВЛ-10кВ РП-20-2. | нет | 10 | нет
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Пугоры, д. Теги, д. Устрем | КПП-6/20 кВ Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | МТЗ, УРПВ | 2020-07-23 22:17 | 2020-07-23 22:28 | 0.0076389 | 10 | Сгорели две деревянные опоры рядом с анкерной опорой №91. | нет | 17 | да
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Шайтанка | КПП 20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка | отключена персоналом | 2020-07-26 08:38 | 2020-07-26 08:48 | 0.0069444 | 14 | Падение дерева в пролете опор №397-398. | д. Шайтанка | 19 | да
Итого 4 отключений из них в сетях ЮРЭСК -2.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 0
по вине сторонних организаций -
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
Отказ генераторных установок -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 24 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 24 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н. С.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]