## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.12.21 по 08:00 27.12.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110кВ Инга, КВЛ-10 ф.№10 | МТЗ | 21.12.21 13:21 | 21.12.21 14:31 | 0.048611 | 589 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Инга яч№10 до ЦРП-2-1 яч№16 Ввод№2. | КНС-4, Школа-2, д/сад-3, больница-1 | -23 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | РП-10 кВ №150, ВЛ-10 кВ ПМК | МТЗ | 2021-12-24 17:41 | 2021-12-24 19:26 | 1:45 | 410 | Схлёст проводов при ударе опоры №1 ВЛ-10кВ техникой при уборке снега. | Котельная | -15 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110кВ Сотник-Тавда-2 | 1ст. ДЗ, ТО, НАПВ | 26.12.21 12:44 | 26.12.21 13:07 | 0.015972 | 0 | Падение дерева в пролете оп.2-3 отпайка на ПС Юмас (валка дерева проводилась неустановленными лицами). ПС Юмас успешное АВР-35/10кВ. ПС Сотник L=3,9км, ф.В,С ПС Тавда 1,2ст. ДЗ, L=205км.(зона эксплуатации АО "ЮРЭСК"). | нет | -14 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 999 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 999 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.