## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.10.17 по 08:00 30.10.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ПС 220/110/10 Сотник, ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10 Катыш | ОЗЗ | 23.10.17 17:40 | 23.10.17 18:00 | 0:20 | 6 | Причина не установлена. | нет | 0 | нет
2 |  | п. Междуреченский | РП-12-3, КЛ-10 Морозова | МТЗ | 28.10.17 14:33 | 28.10.17 18:59 | 4:24 | 870 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации ООО "СеверСвязьСтрой". Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:59. | нет | -5 | да
3 |  |  | РП-12-3, КЛ-10 ТП-12-6 | МТЗ | 28.10.17 14:33 | 28.10.17 18:59 | 4:24 | 115 |  | нет | -5 | да
4 |  |  | РП-12-3, КЛ-10 Первомайский | отключена персоналом | 28.10.17 15:17 | 28.10.17 18:59 | 3:42 | 1450 |  | нет | -5 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 Телецентр | МФТО | 25.10.17 18:47 | 25.10.17 19:08 | 0:21 | 300 | Перехлест проводов в пролете опор №22-23 (ветер). | КНС, котельная, ВОС, КОС | -3 | нет
Итого: отключений- 5, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2741 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2435 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.