## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.08.23 по 08:00 14.08.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ПС 110 кВ Самза, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | МТЗ | 2023-08-08 07:38 | 2023-08-08 08:39 | 1:01 | 80 | 500 | Повреждение кабельной концевой муфты на оп.8/2/1 ввод на ТП 10 кВ №16-809. | СЗ/ЖО-5 | 22 | да | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Самза, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | МТЗ | 2023-08-08 07:38 | 2023-08-08 09:15 | 1:37 | 360 | 1500 | Повреждение кабельной концевой муфты оп.55 ввод на ТП 10 кВ №16-818. | СЗ/ЖО-1 | 22 | да | 1
3 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Батово | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 Поселок | ТО, УАПВ | 11.08.23 15:58 | 11.08.23 15:58 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 15 | да | 1
Итого - 3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 440 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 440 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.10972 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.10972 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.