## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.03.23 по 08:00 20.03.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-22, ВЛ-10 кВ фид. 14-07-1 | МТЗ, РПВ успешное | 2023-03-14 10:35 | 2023-03-14 11:05 | 0:30 | 218 | 660 | Повреждение КЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф.Восточный-1 в сторону ТП Ростелеком (на балансе сторонней организации), техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | нет | -2 | нет | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Луговой | ПС 35кВ Луговая, 1С-35 | отключено персоналом | 16.03.23 16:40 | 2023-03-18 15:55 | 47:15 | 0 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-35 кВ фаза «В» между ЛР-35 Юмас-1 и В-35 Юмас-1. | нет | 5 | да | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-8, КЛ-10 кВ фид №19 | ТО | 2023-03-20 01:21 | 2023-03-20 01:47 | 0:26 | 101 | 683 | ТП 2-52 разрушение опорного изолятора ф. В на ВНР-10 кВ; повреждение КЛ-10 ТП 2-22 ф.№5 в сторону ТП 2-52 ф.АВС | да | -10 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 319 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 101 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 218
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.038889 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.018056 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.020833
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.