## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.01.23 по 08:00 23.01.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Кода-1 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 17.01.23 14:25 | 17.01.23 14:25 | 0:00 | 0 | 0 | При осмотре обнаружены следы перекрытия от схода гололедно-изморозевых отложений в пролетах оп.23-26 . ИМФ ПС Шеркалы: L=5,3км от ПС Октябрьская ф.А, С (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -12 | нет
2 |  | пгт. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-01-21 18:35 | 2023-01-21 18:35 | 0:00 | 0 | 0 | Расплёлся грозотрос в пролётах оп. 25-26. ИМФ ПС Шеркалы: L=26,3км ф.С=0 кВ (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -8 | нет
3 |  | пгт. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-01-21 18:49 | 2023-01-21 18:49 | 0:00 | 0 | 0 | Расплёлся грозотрос в пролётах оп. 25-26. ИМФ ПС Шеркалы: L=26,3км ф.С=0 кВ (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -8 | нет
4 |  | пгт. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-01-21 19:17 | 2023-01-21 19:17 | 0:00 | 0 | 0 | Расплёлся грозотрос в пролётах оп. 25-26 ИМФ ПС Шеркалы: L=25,74км ф.С=0 кВ (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -8 | нет
5 |  | пгт. Октябрьское | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-01-21 19:29 | 2023-01-21 19:29 | 0:00 | 0 | 0 | Расплёлся грозотрос в пролётах оп. 25-26. ИМФ ПС Шеркалы: L=25,74км ф.С=0 кВ (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -8 | нет | 0
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 0 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.