## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.02.23 по 08:00 06.03.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2023-02-27 08:50 | 2023-02-27 11:27 | 2:37 | 370 | 65 | Обрыв провода ф.С на участке от КТП-МинЭл-3 до оп.4; обрыв провода ф.А от РЛНД-10кВ КТП-МинЭл-3; разрушение изолятора на оп.3 ф.В от КТП-МинЭл-3. | нет | -14 | нет | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-110 Картопья-Агириш | 2 ст. ТЗНП, НАПВ, НРПВ, УРПВ | 2023-02-27 13:45 | 2023-02-27 14:11 | 0:26 | 1464 | 1947 | Перекрытие в результате образования гололедо-изморозевых отложений на проводах в пролете оп.253-254. | Школа, д/сад, больница, 3 котельных | -8 | нет | 1
3 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-110 Картопья-Агириш | 2 ст. ТЗНП, НАПВ, УРПВ | 2023-02-27 14:32 | 2023-02-27 14:38 | 0:06 |  | 1947 |  | Школа, д/сад, больница, 3 котельных | -8 | нет | 1
4 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-110 Картопья-Агириш | 2 ст. ТЗНП, НАПВ | 2023-02-27 14:43 | 2023-02-27 17:17 | 2:34 |  | 1947 |  | Школа, д/сад, больница, 3 котельных | -8 | нет | 1
5 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-110 Картопья-Агириш | 2 ст. ТЗНП, НАПВ | 2023-02-27 21:11 | 2023-02-28 00:44 | 3:33 | 1525 | 1947 |  | Школа, д/сад, больница, 3 котельных | -8 | нет | 1
6 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-2 | ТО, НАПВ | 2023-03-02 14:18 | 2023-03-02 21:28 | 7:10 | 1930 | 0 | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ Котельная-2 ф. А, С в пролётах оп. 41-42 техникой сторонней организации. | 1 котельная, 1 КНС | -5 | да | 1
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город, ВЛ-10 кВ яч№37 | МТЗ | 2023-03-03 18:48 | 2023-03-03 22:08 | 3:20 | 260 | 0 | Повреждение на КТП №10-1008 РСУ (потребительская). | нет | -20 | нет | 1
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 6
| атмосферные воздействия - |  | 5
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5549 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1930 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 3619
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.82361 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.29861 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.525
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 6
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.