## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.08.21 по 08:00 09.08.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алтай | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 Алтай | МТЗ, УРПВ | 2021-08-02 17:43 | 2021-08-02 18:15 | 0.019444 | 58 | Причина устанавливается, гроза. | 1 д/с, 1 школа, 1 больница, 1 водозабор | 20 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 РП-7-1 | отключен персоналом | 2021-08-02 12:08 | 02.018.21 12:37 | 0.020139 | 350 | Повреждение КЛ-10 ф.С техникой сторонней организации. | 2 д/с, 1 больница, 3 котельных, 6 КНС | 18 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | с. Ямки | ПС 35 кВ Ямки, ВЛ-10кВ Ямки | МТЗ | 2021-08-06 05:00 | 2021-08-06 06:30 | 0.0625 | 101 | ПС 35 кВ Ямки КРУН-10 разрушение вентильного разрядника (РВО-10 ф.А) в присоединении ВЛ-10 кВ Ямки. (Гроза). | 1 котельная, 1 д/с, 1 ФАП | 18 | да
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-8, В-10 фид№ 14 | ТО | 2021-08-07 12:17 | 2021-08-07 13:00 | 0.029861 | 457 | Повреждение КЛ-10 фид№ 3, 4 от ТП-2-26 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | нет | 20 | да
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-8, В-10 фид№ 19 | ТО | 2021-08-07 12:17 | 2021-08-07 13:00 | 0.029861 | 457 | Повреждение КЛ-10 фид№ 3, 4 от ТП-2-26 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | нет | 20 | да
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 0
атмосферные воздействия -
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1423 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1423 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G9-[Дата, Время]