## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.08.21 по 08:00 23.08.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Шайтанка | КПП-6/20 кВ №11-1053 Березово, ВЛ-20 кВ Шайтанка | ТО, УРПВ | 2021-08-20 09:33 | 2021-08-20 10:15 | 0.029167 | 358 | Причина отключения устанавливается (гроза). | 1 д/с | 20 | да
2 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-08-22 07:13 | 2021-08-22 07:13 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 кВ РП-15-14 | ЗЗ | 2021-08-20 09:01 | 2021-08-20 14:36 | 0.23264 | 869 | Повреждение оборудования на ТП РН-Роснефть (потребительская). | 1 котельная | 20 | нет
4 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 кВ ПНГС | ТО, НАПВ | 2021-08-20 09:10 | 2021-08-20 09:51 | 0.028472 | 160 | Разрушение изолятора на оп. 24 после удара молнии. | 2 котельных, 1 КНС | 20 | да
5 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 кВ Новый | откючена персоналом | 2021-08-20 09:39 | 2021-08-20 11:47 | 0.088889 | 35 | Снижение сопротивления изоляции ф.В из-за разрушения изоляторов на оп. 24-25. | 1 котельная, 1 КНС | 20 | да
6 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП "Советский", КЛ-10 кВ яч. 7 Курчатова | ТО | 2021-08-17 12:00 | 2021-08-17 12:40 | 0.027778 | 103 | Повреждение КЛ-10 кВ от оп. 1 до ЦРП "Советский" техникой сторонней организации. | 1КНС | 24 | да
7 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ 16 Микрорайон | МТЗ, НАПВ | 2021-08-19 09:11 | 2021-08-19 10:50 | 0.06875 | 717 | Повреждение двух КЛ-10 кВ от ТП-9-16-2 до ТП-9-16-3 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | 1 котельная, 1 КНС, 2 школы, 1 д/с | 19 | да
8 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | ТО, УАПВ | 2021-08-17 15:53 | 2021-08-17 15:53 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 24 | да
9 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | ТО, УАПВ | 2021-08-17 15:53 | 2021-08-17 15:53 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 24 | да
10 |  | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-1 | ТО, УАПВ | 2021-08-17 16:09 | 2021-08-17 16:09 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 24 | да
11 |  | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 2021-08-17 16:09 | 2021-08-17 16:09 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 24 | да
12 |  | п. Кышик, п. Нялино, п. Пырьях | КТП 6/20 кВ Сыньеганская, ВЛ-20 кВ Пырьях | ТО | 2021-08-17 18:10 | 2021-08-17 19:09 | 0:59 | 398 | Причина отключения устанавливается (гроза). | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | 24 | да
13 |  | п. Кышик | КПП 20 кВ №18-4041 Пырьях, ВЛ-10 кВ Кышик | МТЗ | 2021-08-20 15:29 | 2021-08-20 16:00 | 0.021528 | 290 | Причина отключения устанавливается (гроза). | 1 школа, 1 д/с, 1 больница, 1 котельная, 1 ВОС | 20 | да
14 |  | п. Пырьях | КПП 20 кВ №18-4041 Пырьях, ВЛ-10 кВ Пырьях | МТЗ | 2021-08-20 15:29 | 2021-08-20 16:00 | 0.021528 | 13 | Причина отключения устанавливается (гроза). | 1 школа, 1 д/с, 1 больница, 1 котельная | 20 | да
15 |  | п. Цингалы | ПС 35 кВ Цингалы, 2Т | ДЗТ | 2021-08-21 19:07 |  |  | 0 | Причина отключения устанавливается, АВР-10 успешное. | нет | 20 | да
16 |  | п. Цингалы | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Лугофилинск | ТО, УАПВ | 2021-08-21 19:07 | 2021-08-21 19:07 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | нет
Итого - 16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 14.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2943 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2074 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]