## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 14.03.16 по 8:00 21.03.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-ГИБДД-1 | 1з.ДЗ, 1-2ст.ЗЗ, ТО, УАПВ | 20.03.16 13:40 | 20.03.16 13:40 | 0 | 0 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. На ПС ГИБДД работа АВР-10, АВР-35. | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | нет
2 |  | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-ГИБДД-2 | 1з.ДЗ, 1-2ст.ЗЗ, ТО, НАПВ |  | 20.03.16 13:45 | 0:05 | 0 |  | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | нет
3 |  | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-ГИБДД-2 | 1з.ДЗ, 1ст.ЗЗ, ТО, НАПВ | 20.03.16 14:50 | 20.03.16 17:14 | 2:24 | 0 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | нет
4 |  | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Фоминская-2 | НВЧЗ, НАПВ | 20.03.16 13:48 | 20.03.16 18:22 | 4:34 | 0 | Причина устанавливается. На ПС Авангард работа АВР-10. | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | нет
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-2 | ТО | 20.03.16 05:52 | 20.03.16 07:12 | 1:20 | 20 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | 2843 чел.нас. | -2, сильный ветер 22-27 м/с | да
6 |  | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-1 | ТО | 20.03.16 05:56 | 20.03.16 08:51 | 2:59 | 2803 | Обрыв проводов в пролете опор №132-133. |  | -2, сильный ветер 22-27 м/с | да
7 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Вокзал | ТО | 20.03.16 06:15 | 20.03.16 14:57 | 8:48 | 262 | Падение дерева на ВЛ-10 в пролете опор №27-28. | нет | -2, сильный ветер 22-27 м/с | нет
8 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-35 Ямки | МТЗ, УАПВ | 20.03.16 06:18 | 20.03.16 06:18 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (сильный ветер). | нет | -2, сильный ветер 22-27 м/с | да
9 |  | п.Кондинский | ПС 10/35 Фарада, ВЛ-35 Тесла-2 | МТЗ 3ст. | 20.03.16 09:42 |  |  | 0 | Разрушение ФП, КС-35 Тесла-2. На ПС Тесла работа АВР-10. | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | да
10 |  | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра, ВЛ-6 КОС-1 | ТО, НАПВ | 20.03.16 09:29 | 20.03.16 11:02 | 1:31 | 673 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | КОС | -1, сильный ветер 22-27 м/с | нет
11 |  | п.Мортка | ПС 110/10 Мортка, ВЛ-10 Ниж.склад | МТЗ | 20.03.16 10:34 | 20.03.16 11:37 | 1:03 | 109 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
12 |  | п.Кума | ЗРУ НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-2 | ТО | 20.03.16 11:11 |  |  | 0 | Повреждение на участе ВЛ-6 сторонней организациии ООО "Леспромхоз". | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | нет
13 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС Пионерная-2, КЛ-6 ТП-600 | МТЗ | 16.03.16 14:07 | 16.03.16 15:23 | 1:16 | 187 | Повреждение КЛ-6 между ТП-600 и КТП Нефтяник техникой сторонней организации. | нет | -5 | нет
14 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Сады | МТЗ | 20.03.16 09:28 | 20.03.16 11:19 | 1:51 | 570 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | нет
15 |  | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Шельф | МТЗ | 20.03.16 09:44 | 20.03.16 11:19 | 1:35 | 420 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | нет
16 |  | г.Нягань | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | МТЗ | 20.03.16 10:31 | 20.03.16 11:47 | 1:16 | 180 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | да
17 |  | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10 ф."14-28-2" | МТЗ | 20.03.16 11:15 | 20.03.16 11:40 | 0:25 | 68 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -1, сильный ветер 22-27 м/с | да
18 |  | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Шельф | МТЗ | 20.03.16 16:56 | 20.03.16 17:27 | 0:31 | 205 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -4, сильный ветер 22-27 м/с | нет
19 |  | г.Нягань | ПС 220/10 КГПЗ, ВЛ-10 Водозабор-1 | МТЗ | 20.03.16 11:49 | 20.03.16 12:25 | 0:32 | 15 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -4, сильный ветер 22-27 м/с | нет
20 |  | г.Нягань | ПС 220/10 КГПЗ, ВЛ-10 Водозабор-1 | МТЗ | 20.03.16 17:34 | 20.03.16 21:04 | 3:30 | 36 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -4, сильный ветер 22-27 м/с | нет
21 |  | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Шельф | МТЗ | 20.03.16 18:53 | 20.03.16 19:58 | 1:05 | 307 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -7, сильный ветер 22-27 м/с | нет
22 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ВЛ-6 ф.№5 | МТЗ | 20.03.16 21:13 | 21.03.16 03:00 | 5:47 | 390.2 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -6, сильный ветер 22-27 м/с | да
23 | ЮТЭК-ХМР | п.Зенково | ПС 35/6 №2056, (ВЛ) КЛ-6 Поселок | МТЗ | 17.03.16. 10:10 | 17.03.16. 13:10 | 3:00 | 380 | Повреждение КЛ-6. В 13:11 эл. снабжение восстановлено от ДЭС. | нет | -6 | нет
24 |  | п.Белогорье | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 20.03.16 7:33 | 20.03.16 7:33 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (сильный ветер). | нет | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
25 |  | п.Кирпичный | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | ТО, НАПВ | 20.03.16 08:38 | 20.03.16 17:12 | 8:32 | 2016 | Перекрытие проводов ВЛ-10 в пролетах опор №54-56 кровлей крыши. | 654 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
26 |  | п.Троица | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Троица-1 | ТО, НАПВ | 20.03.16 08:38 | 20.03.16 09:10 | 0:32 | 119 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | 339 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
27 |  | п.Ягурьях | ПС 35/6 Сеуль, ВЛ-6 ф.№4 | МТЗ | 20.03.16 11:07 | 20.03.16 20:55 | 9:48 | 1379 | Падение дерева на ВЛ-6 в пролете опор №3-4. Закончили работы по восстановлению линии в 14:40. | 184 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
28 |  | п.Кышик | КТП 20/10 Пырьях, ВЛЗ-10 Кышик | ТО | 20.03.16 15:43 | 20.03.16 16:16 | 0:33 | 231 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | 809 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
29 |  | п.Тюли | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ | 20.03.16 14:00 | 20.03.16 15:14 | 1:14 | 314 | Падение дерева в пролете опоры №33. | 277 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
30 |  | п.Урманный | ВЛ-10 Урманный |  | 20.03.16 11:14 | 20.03.16 20:00 | 8:46 | 3200 | Произведена замена АВ-0,4 Урманный (на ТП №18-5036 -повышающая). | 200 чел.нас. | 0, сильный ветер 22-27 м/с | да
31 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6 №35 Поселковая, ВЛ-6 ф."35-16" | ТО | 20.03.16 13:30 | 20.03.16 14:48 | 1:18 | 822 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -2, сильный ветер 22-27 м/с | да
ИТОГО: 31 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 27
| атмосферные воздействия - |  | 27
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 13884.2 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.