## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 25.04.16 по 8:00 04.05.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Кондинский | ПС 35/10 Тесла, В-35 1Т, В-35 2Т | ЗЗ, ЗМН 1С-10 | 27.04.16 07:25 | 27.04.16 08:00 | 0:35 | 340 | Неисправность терминала "Сириус-УВ" п.1Р управление и автоматика защит 1Т. | 4 котельных, 1 ВОС | 2 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | РП-150, ВЛ-10 Хлебозавод | ТО | 25.04.16 11:03 | 25.04.16 15:15 | 4:12 | 0 | Попадание постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) на ВЛ (ввод ТП-16-077). | нет | 9 | да
ИТОГО: 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 340 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.