## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 29.02.16 по 8:00 14.03.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ(КЛ)-10кВ Шапша-2 | ЗЗ, отключена персоналом | 06.03.16. 11:00 | 06.03.16. 12:14 | 1:14 | 568 | Повреждение КЛ-10 ввод 1Т на БКТП-1. | п.Шапша | -21 | нет
2 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра, ВЛ(КЛ)-6кВ КОС-2 | МТЗ, АПВ неуспешное | 02.03.16. 15:00 | 02.03.16. 15:32 | 0:32 | 140 | Повреждение КЛ-10 между ТП№99 и ТП№111 техникой сторонней организации. | нет | -4 | нет
3 |  | п.Мортка | ПС 110/10 Мортка, ВЛ-10 Ниж.склад | МТЗ | 10.03.16 15:43 | 10.03.16 17:40 | 1:57 | 156 | Разрушение опорного изолятора на опоре №36/1. Поврежденный участок отключен (КТП-12-4 ООО "Прогресс"). | нет | -2 | нет
4 |  | п.Междуреченский | РП 12-3, КЛ-10 Школа | МТЗ | 11.03.16 13:25 | 11.03.16 14:30 | 1:05 | 16 | Повреждение муфты КЛ-10кВ на ТП 12-36. | нет | 0 | да
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Алябьево | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10 Алябьево | откл. персоналом | 05.03.16 16:42 | 05.03.16 17:29 | 0:47 | 232 | Отгорел шлейф на РЛНД-10 опора №57. Обнаружена птица на ТП №16-202. | нет | -14 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п.Цингалы | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2 | МТЗ, АПВ неуспешное | 04.03.16 21:00 |  |  | 0 | Обрыв провода ВЛ-10 в пролетах опор №20-21, №21-22. Линия резервная. | нет | -6 | да
7 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 110/10 Инга, КЛ-10 ЦРП-2-1 | ТО | 10.03.16 11:25 |  |  | 181 | Повреждение КЛ-10 при проведении земляных работ сторонней организацией ОАО "Консэскон". В 12:00 потребитель переведен на резервный источник. | котельная | -4 | да
ИТОГО: 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1112 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 248 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.