## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 03.10.16. по 8:00 10.10.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП 5-17, ВЛ-10 Северный | снижение сопротивления изоляции | 06.10.16 05:30 | 06.10.16 09:11 | 3:41 | 250 | Разрушение изолятора оп. №6 ф."А", потребители переведены в 06:49. | нет | 4 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | д.Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Ярки-1 | МТЗ | 05.10.16 10:15 | 05.10.16 10:20 | 0:05 | 16 | Повреждение АВ-0,4 ТП 18-4033. | нет | 4 | нет
3 |  | п.Горноправдинск | ТП 18-2017 | ПК-10 | 06.10.16 16:13 | 06.10.16 17:10 | 0:40 | 20 | Попадание птицы в РУ-10. | нет | 4 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 ПМК 3-1 | МТЗ | 07.10.16 16:13 | 07.10.16 16:32 | 0:19 | 147 | Попадание птицы на ЛР-10 опора №23/1. | 2 котельные, школа | 3 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 ПМК 3-1 | МТЗ | 06.10.16 13:57 | 06.10.16 14:35 | 0:38 | 184 | Повреждение КЛ-10 между ТП 9-3-4 и ТП 9-6-8 при производстве земляных работ МУП "ЮЭГ". | 2 котельные, школа | 7 | да
6 | Компания ЮГ | п.Шугур | ДГА №1 | технологическийотказ | 04.10.16 16:45 | 04.10.16 18:29 | 1:44 | 420 | Неисправность АРВ генератора №1, в 18:29 ввели в работу ДГА №2, ограничение потребителей 50%; 19:57 ограничение потребителей снято. | котельная, школа, водозабор | 8 | нет
7 |  | п.Согом | ДГА №2, 4 | технологическийотказ | 05.10.16 21:13 | 05.10.16 21:33 | 0:20 | 55 | Перегруз. | нет | 2 | нет
8 |  |  | ДГА №4 | технологическийотказ | 07.10.16 13:05 | 07.10.16 13:18 | 0:13 | 40 | Неисправность датчика давления масла. | нет | 5 | нет
9 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/10 №21, В-10 яч.13 ЦРП№2-4 | ЗЗ | 07.10.16 22:10 | 07.10.16 23:58 | 1:48 | 127 | Причина устанавливается. | водозабор | 1 | да
10 |  |  | ПС 35/10 №21, В-10 яч.18 ЦРП№12-2 | ЗДЗ | 07.10.16 22:10 | 07.10.16 23:58 | 1:48 | 31 | Причина устанавливается. | водозабор | 1 | да
Итого -10 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -5
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1290 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 739 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.