## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 06.06.16 по 8:00 14.06.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, В-10 РП-40-2 | отключена персоналом | 09.06.16 10:53 | 10.06.16 18:06 | 31:59 | 0 | Повреждение КЛ-10 (эксплуатационная ответственность МП ГЭС). | нет | 27 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Западная | МТЗ, НАПВ | 08.06.16 20:33 | 08.06.16 20:42 | 0:09 | 644 | Гроза, произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | нет | 20 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | МТЗ, УАПВ | 08.06.16 20:13 | 08.06.16 20:13 | 0:00 | 0 | Гроза, произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | нет | 20 | да
4 | ЮТЭК-ХМР | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 06.06.16 07:41 | 06.06.16 08:53 | 1:12 | 141 | Произведен осмотр, замечаний не обнаружено (эксплуатационная ответственность НЮЭС, ЮТЭК-ХМР). | д.Добрино, д.Базьяны | 13 | нет
5 |  | п.Горноправдинский | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 ф.ОРС | ТО | 06.06.16 14:06 | 06.06.16 17:47 | 3:41 | 300 | Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор 64-65. | нет | 20 | нет
6 |  | п. Сибирский | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Сибирский | ТО | 09.06.16 19:39 | 09.06.16 19:48 | 0:09 | 30 | Гроза, произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | п.Сибирский | 20 | нет
7 |  | г.Ханты-Мансийск | РП-41, КЛ-10 Черемхи-2 | МТЗ | 09.06.16 09:00 | 09.06.16 12:22 | 3:22 | 60 | Пробой грозоразрядника, повреждение опорных изоляторов фазы "В", "С" на ТП "Мотив". | нет | 23 | нет
8 |  | п.Кышик | КТП 20/10 Пырьях, ВЛ-10 Кышик | МТЗ | 07.06.16 0:30 | 07.06.16 05:39 | 5:09 | 150 | п. Кышик наезд автотранспорта на опору №38 ВЛ-10. | п.Кышик | 15 | да
9 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-13, ВЛ-10 Мк.156 | ТО | 08.06.16 16:39 | 08.06.16 22:58 | 6:19 | 1055 | Разрушение изолятора на оп.14 ф.В. | нет | 24 | да
10 |  |  | ПС 220/110/10 Вандмтор, ВЛ-10 РП-13-2 | ТО | 08.06.16 16:39 | 08.06.16 18:26 | 1:46 | 378 | Повреждение проходного изолятора на НТМИ-2 яч.8 ф.А. | нет | 24 | да
11 |  |  | ПС 220/110/10 Вандмтор, ВЛ-10 ф.Земснаряд | МТЗ, НАПВ | 08.06.16 17:14 | 08.06.16 18:56 | 1:42 | 133 | Повреждение проходного изолятора на ТП 5-20-32 ф.В. | нет | 24 | да
12 |  |  | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ф.Геолог | снижение сопротивления изоляции | 08.06.16 23:35 | 08.06.16 00:05 | 0:50 | 734 | Гроза, произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | нет | 18 | да
13 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ф.Ж/Д | МТЗ, УАПВ | 12.06.16 16:33 | 12.06.16 16:33 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 22 | нет
14 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Кондинский | ЗРУ-10 НПС Ильичевка 1С-10, 2С-10 | МТЗ | 13.06.16 14:33 | 13.06.16 16:06 | 1:33 | 1285 | Гроза, причина не установлена. | п.Кондинский | 28 | нет
15 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110/10 Инга, 1С-10 | МТЗ | 09.06.16 16:35 | 09.06.16 17:05 | 0:30 | 500 | ВЛ-10 РП-1 повреждение изоляторов оп.№1. | нет | 25 | нет
16 | ЮТЭК-НВР | п. Новоганск | ПС 35/6 Озерная, В-6 №4 | МТЗ | 09.06.16 08:30 | 09.06.16 09:36 | 1:06 | 934 | Повреждение кабельной муфты на оп. 5/1. | нет | 24 | нет
ИТОГО: 16 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 7
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6344 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3094 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.