## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 10.10.16. по 8:00 17.10.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 13.10.16 10:28 | 13.10.16 11:37 | 1:09 | 1198 | Обрыв проводов ВЛ-10 в пролете опоры №64 и ТП 16-181 краном сторонней организации ООО "СТК". | школа, дет.сад, котельная | -1 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 16МКР | МТЗ, НАПВ | 12.10.16 10:31 | 12.10.16 11:24 | 0:53 | 280 | Падение ветки дерева на ВЛ в пролете опор №51-52. | школа, дет.сад, КНС, котельная | -1 | да
3 |  |  | ВЛ-110 Картопья-Атымья-2 | 1ст. ТНЗНП, НАПВ, НРПВ | 16.10.16 14:23 | 16.10.16 19:04 | 4:37 | 5774 | ПС Хвойная обесточена (1Т выведен в ремонт по заявке УЭС). ПС Хвойная 2Т запитали от ВЛ-110 Картопья-Атымья-1 через РП-110 в 15:29. В пролете опор № 14-15 обнаружено спиленное дерево (зона ответственности Серовские ЭС). | 34 котельных, 20 КНС, 6 КОС | 1 | нет
4 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Н.Нарыкары | ТП 11-2203, В-20 1Т | отключен персоналом | 13.10.16 12:59 | 13.10.16 14:25 | 1:26 | 10 | Повреждение кабельной перемычки 20 кВ ф."В" в яч. №2 "1Т". | школа, водозабор, котельная | 2 | да
5 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №168, ВЛ-6 ф. 168-05 | ТО | 15.10.16 14:35 | 15.10.16 18:47 | 4:12 | 1310 | Отгорел провод ф. "В" в пролете опор №24-24/1 в результате наброса на ВЛ-6 неустановленным лицом. | нет | -2 | нет
6 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное | РП-2, СВ-10 яч.6 | МТЗ | 14.10.16 19:25 | 14.10.16 19:50 | 0:25 | 119 | Произвели осмотр ВЛ-10 ФСМУ, РП-2 видимых повреждений не обнаружено. | да | -1 | нет
Итого: 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7371 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 1488 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.