## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 11.01.16 по 8:00 17.01.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, В-10 РП-23-2 | ТО | 16.01.16. 09:12 | 16.01.16. 14:33 | 5:21 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | -18 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6 яч.№32 УЭЗИС | МТЗ | 13.01.16 13:40 | 14.01.16 09:35 | 19:15 | 0 | Повреждение КЛ-6 на ТП-600 экскаватором ОАО "Сургутнефтегаз". | нет | -6 | нет
3 |  | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6 яч.№32 УЭЗИС | ТО | 15.01.16. 14:22 | 15.01.16. 19:18 | 4:56 | 1403 | Повреждение КЛ-6 на ТП-600 экскаватором ОАО "Сургутнефтегаз". | КНС | -13 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ | 13.01.16 14:59 | 13.01.16 15:29 | 0:30 | 1440 | Повреждение в сетях потребителя ООО "БурГаз". | нет | -23 | нет
5 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Октябрьское | ВЛ-110кВ Октябрьская-Кода-1 | ТО, ТНЗНП, АПВ успеш. | 15.01.16. 10:54 | 15.01.16. 10:54 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | -13 | нет
6 |  |  | ВЛ-110кВ Октябрьская-Кода-1 | ТО, ТНЗНП, АПВ неуспеш. | 15.01.16. 12:06 | 16.01.16. 18:24 | 17:18 | 0 | Обрыв провода ф."С" в пролетах опор №16-17. | нет | -13 | нет
ИТОГО: 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2843 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.