## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 12.09.16. по 8:00 19.09.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра, В-6 Южный-1 | снижение сопротивления изоляции, отключен персоналом | 15.09.16 11:53 | 15.09.16 17:04 | 05:11 | 0 | Разрушение опорного изолятора ЛР-6 оп. №32. | нет | 10 | нет
2 |  | п. Ушья | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский | МТЗ | 16.09.16 02:51 | 16.09.16 06:29 | 3:20 | 112 | В пролете оп.83-84 обнаружено дерево. | школа, водозабор, КНС | 9 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Игрим | РП-11-2113, В-6 Старый поселок | МТЗ | 14.09.16 13:10 | 14.09.16 13:40 | 0:30 | 80 | Произведен осмотр ВЛ видимых повреждений не обнаружено. | нет | 13 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6 ТП-Нефтяник-2 | МТЗ 1ст. | 14.09.16 05:03 | 14.09.16 06:22 | 1:19 | 388 | Разрушение концевой муфты на оп.16. Поврежденный участок отключен. | нет | 8 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ТП № 9-1-10, 2С-10 | ТО | 14.09.16 15:39 | 16.09.16 17:27 | 49:48 | 0 | Повреждение (возгорание) концевой кабельной муфты 10 кВ в яч.8 РП 9-1-4 и моноблока RM-6, потребители переведены в 15:43. | нет | 15 | да
6 |  | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-1 | ТО, НАПВ | 15.09.16 13:16 | 15.09.16 15:36 | 02:20 | 852 | При осмотре обнаружено проведение земляных работ неустановленными лицами, в районе отпайки КЛ-10 от оп.5/7/5. | очистные, котельная, водозабор | 11 | да
7 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Пионерский-1 | МТЗ | 17.09.16 18:01 | 17.09.16 18:46 | 0:45 | 270 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10. | нет | 14 | да
8 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Мечта | снижение сопротивления изоляции, отключен персоналом | 17.09.16 23:43 | 18.09.16 11:22 | 11:05 | 924 | Сорвало штыревой изолятор ф.В на оп. №9. | нет | 11 | да
9 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Белоярский | ЦРП №3 ВОС, ВЛ-6 ф.5 | снижение сопротивления изоляции, отключен персоналом | 12.09.16 22:40 | 13.09.16 0:07 | 2:27 | 320 | Повреждение проходного изолятора на ТП №10-614 ОАО "Тюменьтрансгаз" | нет | 10 | нет
10 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6 № 35, ВЛ-6 35-05 | ТО | 13.09.16 14:00 | 13.09.16 14:35 | 0:35 | 141 | Произведен осмотр ВЛ видимых повреждений не обнаружено. | нет | 9 | да
Итого -10 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -7
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3087 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 2379 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.