## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 14.06.16 по 8:00 20.06.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | РП-140, яч.22 В-10 ( 1С-10 БКТП-1 ОКДЦ; 2С-10 БКТП-2 ОКДЦ) | ТО | 14.06.16 09:15 | 14.06.16 09:45 | 0:30 | 0 | Повреждение кабельной муфты 10 кВ в яч.4 ВН-10 2Т на ТП-542 (эксплуатационная ответственность СГЭС). | ОКДЦ | 22 | нет
2 |  | п.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково | не установлена | 18.06.16 5:30 | 18.06.16 12:20 | 6:50 | 187 | Причина не установлена. | п.Каюково, ООО "КанБайкал | 18 | нет
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д.Шайтанка | КТП-20/0,4 Шайтанка, В-20 1Т | МТЗ | 14.06.16 20:00 | 14.06.16 20:42 | 0:42 | 10 | Не установлена, произведен осмотр 1Т замечаний нет (гроза, ветер). | д.Шайтанка | 21 | да
4 |  | п.Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Н. Нарыкары | ТО | 15.06.16 19:00 | 15.06.16 21:46 | 2:46 | 354 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛЗ-20 Н.Нарыкары, БКТП 20/0,4 Н.Нарыкары, ТП 11-2201 (гроза). | п.Н.Нарыкары | 16 | да
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 16.06.16 11:16 | 16.06.16 12:36 | 1:20 | 357 | Падение ветки дерева на провода ВЛ (гроза, ветер). | нет | 18 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Леуши | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛЗ-10 Леуши | ТО | 18.06.16 15:00 | 18.06.16 16:10 | 1:10 | 274 | Попадание молнии в ЛР-10 №7 на опоре № 296/38 (гроза). | больница , 2 котельных, 3 ВОС | 20 | да
7 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт.Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 ф.№3 | ТО | 18.06.16 10:49 | 18.06.16 11:40 | 0:51 | 370 | Повреждение КЛ-6кВ между КТП-10-12 и КТП-10-13 техникой ООО «Трест Запсибгидрострой». | ВОС, 2 КНС, котельная | 20 | да
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1552 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1365 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.