## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 14.09.15 по 8.00 21.09.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС Хвойная, ВЛ-10 ПМК 3-2 | МТЗ | 16.09.15 14:35 | 16.09.15 22:22 | 7:47 | 544 | Птица на ЛР-10 опора №6 повреждение концевой муфты. | нет | 7 | да
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №2, В-10 яч.10,11 | МТЗ | 17.09.15 19:05 | 17.09.15 20:45 | 1:40 | 930 | Ошибочные действия персонала КазЭнергоГаз в сетях потребителя. | котельная | 6 | да
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Луговой | ПС Юмас, ВЛ-35 ЛПК | отключен персоналом | 20.09.15 16:12 | 20.09.15 19:13 | 3:01 | 1635 | Повреждение изоляции КЛ-35 ф."В" на ПС Луговая. | ВОС, больница, 2 котельные | 7 | да
4 | ЮТЭК-ХМР | п.Горноправдинск | ПС Горноправдинская, ВЛ-10 ф.ОРС | ТО | 20.09.15 22:41 | 21.09.15 00:58 | 2:17 | 890 | Повреждение опоры №44 легковым автомобилем. | школа | 6 | нет
3999
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3999 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3109 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Чоршанбиев Т.А.