## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 19.12.16 по 8:00 26.12.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Шеркалы | ВЛ-110 Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ | 21.12.16 03:30 | 22.12.16 20:53 | 41:23 | 0 | Обрыв провода на оп.130 ф."В". | нет | -46 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Агириш ВЛ-10 Дальний буфер | откл. персоналом | 21.12.16 21:07 | 21.12.16 21:46 | 0:39 | 63 | Касание провода ВЛ ф.А траверсы на оп№1. | нет | -38 | да
3 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 24.12.16 03:49 | 24.12.16 04:19 | 0:30 | 535 | Повреждение кабельной муфты оп№34. | нет | -10 | да
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ПС 110/10 Полноват В-10 Поселок | ТО, НАПВ | 20.12.16 16:30 | 20.12.16 18:28 | 1:58 | 489 | Повреждение поворотного изолятора на ЛРНД-10 оп. 48 ф."B". | котельная, больница | -42 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП 12-1, ВЛ-10 ИРП | ТО | 23.12.16 22:14 | 24.12.16 0:06 | 1:52 | 1090 | Повреждение концевой кабельной муфты от оп№26 до ТП-12-4. | нет | -17 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п.Шапша | ТП-10/0,4 №4, ВЛ-0,4 ф.№1 | ТО | 22.12.16 16:49 | 23.12.16 03:30 | 8:41 | 420 | Повреждение КЛ-0,4 от ТП-№4 до опоры №1 | нет | -45 | нет
7 |  | п.Луговской | ПС 110/10 Луговская В-10 Луговской-1 | МТЗ | 26.12.16 06:55 | 26.12.16 11:00 | 4:05 | 3500 | Причина не установлена. | п.Луговской | -8 | нет
8 | ЮТЭК-Кода | п. М. Атлым, п. Заречный, п. Комсомольский | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ-10 М. Атлым | МТЗ | 24.12.16 15:10 | 24.12.16 16:31 | 1:21 | 700.65 | Причина не установлена. | 3 котельных | -15 | нет
9 | Компания ЮГ | п.Нумто | 3 ДГА | тех. отказ | 19.12.16 20:00 | 19.12.16 22:00 | 2:00 | 14 | Причина не установлена. Ввели в работу 3 ДГА. | нет | -45 | нет
10 |  | п.Шугур | 1,3 ДГА | тех. отказ | 23.12.16 13:40 | 23.12.16 13:54 | 0:14 | 86 | Причина не установлена, вели в работу 1, 3, 4 ДГА. | нет | -21 | нет
11 |  | д.Нумто | 1, 3 ДГА | тех.отказ | 24.12.16 09:00 | 25.12.16 13:00 | 28:00 | 312 | Неисправность эл. магнитной катушки топливного насоса высокого давления. | нет | -19 | нет
Итого - 11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -5
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7209.65 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 2177 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.