## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.02.17 по 8:00 27.02.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.ПМК-3-1 | МТЗ | 25.02.17 19:52 | 25.02.17 23:07 | 3:15 | 317.9 | Отгорание провода ф."В" на оп.№1. | да | -12 | да
2 |  |  | ТП-9-6-6 |  | 25.02.17 19:52 | 26.02.17 03:52 | 8:00 |  | Выход из строя концевой кабельной муфты в яч.№1 РУ-10кВ. Произведена замена моноблока RМ-6 в яч.№1. | нет | -12 | да
3 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-1, В-10 ф.РП 1-1 | МТЗ | 25.02.17 07:23 | 25.02.17 07:48 | 0:25 | 320 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10 между РП-1 и РП 5-3-01, потребители переведены в 08:02. | нет | -10 | да
4 |  |  | РП-1, В-10 ф.3-01-1 | МТЗ | 25.02.17 07:23 | 25.02.17 17:48 | 10:25 | 60 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10 между РП-1 и РП 5-3-01, потребители переведены в 08:02. | нет | -10 | да
5 |  |  | РП-16, В-10 ф. Сады | ТО | 26.02.17 23:09 | 26.02.17 23:37 | 0:28 | 145 | Причина не установлена, сильный ветер. | нет | -1 | нет
6 |  |  | РП-16, В-10 ф. Экспедиция | ТО | 26.02.17 23:09 | 27.02.17 06:15 | 7:06 | 523 | Повреждение изолятора оп.№ 1 от ТП 21-18. | нет | -1 | да
7 |  |  | РП-13, В-10 ф. УБР-2 | ТО | 26.02.17 23:09 | 27.02.17 01:21 | 2:12 | 205 | Причина не установлена, сильный ветер. | нет | -1 | да
8 |  |  | РП-13, В-10 ф. МК-156 | отключен персоналом | 27.02.17 00:00 | 27.02.17 00:58 | 0:58 | 235 | Повреждение изолятора оп.№ 8. | нет | -1 | да
9 | ЮТЭК-ХМР | д.Лугофилинская, д.Чембакчино | ПС 35/10 Цингалы В-10 ф.Лугофилинск | отключен персоналом | 25.02.17 18:30 | 25.02.17 20:55 | 2:25 | 285 | Повреждение концевой кабельной муфты ф. "С" оп.№1. | д.Лугофи-линская, д.Чембакчи-но | -10 | да
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -8.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2090.9 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1946 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.