## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 20.06.16 по 8:00 27.06.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 20.06.16 11:40 | 20.06.16 13:25 | 1:45 | 375 | Разрушение разрядника, разрушение подвижного изолятора ф."С" РЛНД-10 на опоре №83/1, опорного изолятора ф."А" на ТП 9-17-26 (эксплуатационная ответственность потребителя). | нет | 22 | нет
2 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | МТЗ, НАПВ | 20.06.16 19:25 | 20.06.16 22:42 | 3:17 | 62 | Повреждение КЛ-10 от оп.32 до ТП 9-18-2. | КОС | 22 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Жил. поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 20.06.16 19:25 | 20.06.16 22:58 | 3:33 | 368 | Повреждение КЛ-10 от ТП 9-5-4 до ТП 9-5-7. | нет | 22 | да
4 |  | п.Алябьевский | ВЛ-110 Картопья-Атынья-2 (ПС 110/10 Алябьево, 2С-10) | 2ст. ТНЗНП | 21.06.16 10:50 | 21.06.16 11:02 | 0:12 | 0 | Отключение 2С-10 на ПС 110/10 Алябьево (эксплуатационная ответственность УЭС). | 3 КНС, больница, 2 дет.сада, 3 котельных | 20 | нет
5 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф.Нижний склад | ТО, НАПВ | 22.06.16 10:25 | 22.06.16 11:22 | 0:57 | 247 | Повреждение КЛ-10кВ от РЛНД-10 опора 48/7 до ТП 16-5 при роизводстве земляных работ ООО "Мередиан". | нет | 22 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Геолог-2 | откл. персоналом, снижение сопротивления изоляции | 21.06.16 10:43 | 21.06.16 15:28 | 4:45 | 678 | Разрушение штырьевых изоляторов ШС-10 на опорах №106, 115 фаза "С" (сильный ветер, гроза). | КОС, больница | 20 | да
7 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт.Березово | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | НВЧЗ, АПВ успешное | 21.06.16 12:08 | 21.06.16 12:08 | 0 | 0 | Причина не установлена (сильный ветер, гроза), (эксплуатационная ответственность ЭК). | нет | 24 | нет
8 |  | пгт.Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 ф. №3 | ТО | 21.06.16 12:35 | 21.06.16 13:58 | 1:23 | 475 | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-10-12 и ТП-10-13. | ВОС, 2 КНС, котельная | 24 | да
9 |  | пгт.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ЗЗ, УАПВ | 21.06.16 12:40 | 21.06.16 12:40 | 0 | 0 | Причина не установлена, показания ИМФ=97 км от ПС Игрим (сильный ветер, гроза). | нет | 24 | да
10 |  | пгт.Березово | РП Березово, ВЛ-6 ф.№4 | откл. персоналом, снижение сопротивления изоляции | 26.06.16 16:00 | 26.06.16 16:50 | 0:50 | 346 | Повреждение опоры № 57 не установленным транспортом, замыкание ф.С на траверсу опоры. | нет | 18 | да
11 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Кондинское | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | МТЗ | 22.06.16 12:02 | 22.06.16 13:57 | 1:55 | 1494 | Причина не установлена (эксплуатационная ответственность УМН). | п.Кондинское | 21 | нет
12 | ЮТЭК-ХМР | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 23.06.16 15:10 | 23.06.16 15:10 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (эксплуатационная ответственность НЮЭС, ЮТЭК-ХМР). | д.Добрино, д.Базьяны | 28 | нет
13 |  | п. Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Реполово | МТЗ | 24.06.16 14:05 | 24.06.16 17:05 | 3:00 | 45 | Причина не установлена (произведен осмотр отпаек ВЛ-10 Реполово, КТП №11, 13-1, 13-2, 14). | котельная, п. Реполово | 21 | да
14 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10кВ ф. ЦОК-1. | МТЗ, НАПВ | 22.06.16 12:30 | 22.06.16 13:27 | 0:57 | 32 | Повреждение КЛ-10 на ТП-16. | нет | 23 | нет
Итого - 14 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 8 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4122 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 2221 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.