## на сайт
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" на I квартал 2013 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/6 | 40 | 40 | 38.64 | 37.513 | 0 | 37.513 | 1.127
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6 | 0 | 26.6 | -2.45
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0.01 | 20.81 | 3.34
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 40.32
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 9.66
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.64 | 0 | 13.64 | 10.51
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 1.801 | 16.787 | -1.331
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.086 | 2.9 | 0.24 | 3.14 | 2.946
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.086 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.186
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.546 | 2.282 | 0.909 | 3.191 | -1.645
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.413 | 2.005 | 0.41
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.546 | 1.246 | 0.065 | 1.311 | 0.235
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.546 | 0.651 | 0.11 | 0.761 | 0.785
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.086 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.786
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.257 | 0 | 10.257 | 13.893
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.086 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.976
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.285 | 0 | 15.285 | 8.865
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.064 | 3.124 | 0.74
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.444 | 9.344 | 0.316
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.086 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.776
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0.15 | 11.98 | 3.476
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1.855
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.888 |  |  | 287.03 | 171.858
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения