## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I квартал 2015 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВА | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 0.96 | 120.75 | 79.3344 | 82.64 | 32.256 | 79.056 | 41.694
2 | ПС Пионерная-2* | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.96 | 38.64 | 37.513 | 28.134 | 9.62 | 47.133 | -8.493
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 24.15 | 21.4777 | 21.916 | 4.4776 | 31.0776 | -6.9276
4 | ПС Самарово* | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 24.15 | 21.1876 | 21.62 | 11.9864 | 32.7864 | -8.6364
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.99 | 15.456 | 14.3401 | 14.485 | 13.0798 | 34.0798 | -18.6238
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 0.85 | 40.32 | 1.9065 | 2.243 | 4.48 | 4.48 | 35.84
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 0.9 | 9.66 | 1.0557 | 1.173 | 5.3808 | 5.3808 | 4.2792
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.9 | 24.15 | 11.187 | 12.43 | 0.008 | 18.6292 | 5.5208
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.97 | 15.456 | 12.4548 | 12.84 | 3.8087 | 20.4087 | -4.9527
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.81 | 24.15 | 6.3293 | 7.814 | 0.17328 | 8.3233 | 15.8267
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.0858 | 1.98 | 2.2 | 0.5416 | 3.4416 | 2.6442
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.0858 | 1.9251 | 2.139 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговая* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.25 | 1.1277 | 1.253 | 1.5536 | 3.8356 | -2.29
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.415 | 1.323 | 1.47 | 0.184 | 1.776 | 0.639
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5456 | 0.693 | 0.77 | 0.1136 | 1.3596 | 0.186
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5456 | 0.5148 | 0.572 | 0.5608 | 1.2118 | 0.3338
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.9 | 6.0858 | 0.0243 | 0.027 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.97 | 24.15 | 10.6797 | 11.01 | 0 | 10.257 | 13.893
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.97 | 2.415 | 0.5044 | 0.52 | 1.6 | 2.26 | 0.155
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.97 | 6.0858 | 2.7053 | 2.789 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 24.15 | 16.758 | 17.1 | 0.0112 | 15.2962 | 8.8538
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.9 | 3.864 | 2.088 | 2.32 | 0.1032 | 3.1632 | 0.7008
23 | ПС № 35 "Поселковая"* | 35/6 | 10 | 10 | 0.97 | 9.66 | 5.626 | 5.8 | 3.7896 | 11.6896 | -2.0296
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.415 | 0.3168 | 0.352 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.0858 | 0.7137 | 0.793 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.9 | 15.456 | 4.743 | 5.27 | 1.643 | 13.473 | 1.983
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 2.415 | 0.64885 | 0.683 | 0.0192 | 0.5792 | 1.8358
28 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | 0.99 | 15.456 | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 13.136
Итого: |  |  | 490.2 | 483.9 |  | 475.0482 |  |  | 104.7104 | 360.7176 | 113.6262
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Note on L5: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)