## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за III квартал 2014 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 0.92 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2* | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.92 | 38.64 | 37.513 | 9.62 | 47.133 | -8.493
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 26.6 | 0.955 | 27.555 | -3.405
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | 9.2052 | 30.0052 | -5.8552
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 21 | 2.6524 | 23.6524 | -8.1964
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 |  | 40.32 | 0 | 6.82 | 6.82 | 33.5
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 |  | 9.66 | 0 | 6.378 | 6.378 | 3.282
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 18.6212 | 4.01 | 22.6312 | 1.5188
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 16.6 | 6.3524 | 22.9524 | -7.4964
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 8.15 | 0.3034 | 8.4534 | 15.6966
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0.653 | 3.553 | 2.5328
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 2.282 | 0 | 2.282 | -0.7364
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.592 | 0.865 | 2.457 | -0.042
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 1.246 | 0.272 | 1.518 | 0.0276
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.651 | 0.796 | 1.447 | 0.0986
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.92 | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 10.257 | 0 | 10.257 | 13.893
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.66 | 2 | 2.66 | -0.245
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 15.285 | 0 | 15.285 | 8.865
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.92 | 3.864 | 3.06 | 0.044 | 3.104 | 0.76
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 7.9 | 4.1042 | 12.0042 | -2.3442
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 1.7931 | 13.6231 | 1.8329
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.56 | 0.007 | 0.567 | 1.848
28 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | - | 15.456 | 0 | 2.9 | 2.9 | 12.556
Итого: |  |  | 489.3 | 483 |  | 474.3438 |  | 91.3232 | 91.3232 | 129.1264
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Note on K4: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)