## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" на II квартал 2013 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 0.92 | 120.75 | 46.8 | 0 | 46.8 | 73.95
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 0.92 | 38.64 | 37.513 | 0 | 37.513 | 1.127
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 26.6 | 0 | 26.6 | -2.45
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | 0.01 | 20.81 | 3.34
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 21 | 0.01 | 21.01 | -5.554
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 |  | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 40.32
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 |  | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 9.66
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 13.64 | 0 | 13.64 | 10.51
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 14.986 | 0.827 | 15.813 | -0.357
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 1.83 | 0 | 1.83 | 22.32
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0.076 | 2.976 | 3.1098
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 2.282 | 0.184 | 2.466 | -0.9204
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.592 | 0.061 | 1.653 | 0.762
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0.2996
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.651 | 0.121 | 0.772 | 0.7736
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.92 | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 10.257 | 0 | 10.257 | 13.893
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 15.285 | 0 | 15.285 | 8.865
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.92 | 3.864 | 3.06 | 0.054 | 3.114 | 0.75
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 7.9 | 0.089 | 7.989 | 1.671
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 0.08 | 11.91 | 3.546
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.56 | 0 | 0.56 | 1.855
Итого: |  |  | 473.3 | 467 |  | 458.8878 |  |  | 251.604 | 207.2838
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Note on K5: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)