## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.04.18 по 08:00 09.04.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Буферный склад | МТЗ, НАПВ | 02.04.18 14:58 | 02.04.18 16:13 | 1:15 | 311 | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 ф. "А", "С". | нет | 3 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Бобровка | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 Бобровка-2 | ТО, НАПВ | 04.04.18 11:20 | 04.04.18 15:00 | 3:40 | 814 | Повреждение КЛ-10кВ кВ фаза "В" на вводе ТП 18-2038. | Водоканал | 4 | нет
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №195, КЛ-6 195-06 | ТО | 03.04.18 17:20 | 03.04.18 18:27 | 1:07 | 1520 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП 2-5 до ТП 2-2. | нет | -8 | нет
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/10 №30 Прибалтийская КЛ-10 яч. 4. | ТО | 05.04.18 19:00 | 05.04.18 19:30 | 0:30 | 80 | Повреждение КЛ-10кВ. | нет | -1 | нет
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2725 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 311 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.