## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.04.18 по 08:00 16.04.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-6, В-10 ф.КОС-4 | ЗЗ | 09.04.18 13:29 | 09.04.18 16:15 | 2:46 | 105 | Протекание кровли ТП 5-14-40. | котельная | 1 | да
2 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, КЛ-10 РП-32-1 | ТО | 10.04.18 18:29 | 10.04.18 23:48 | 5:19 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 1 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО, НАПВ | 11.04.18 13:03 | 11.04.18 13:43 | 0:40 | 405 | ТП 16-043, РУ-10кВ разрушение двух проходных изоляторов ф."В", ф."С". | нет | 0 | да
4 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Водозабор-2 | МТЗ, НАПВ | 11.04.18 15:30 | 11.04.18 16:20 | 0:50 | 99 | Схлест проводов в пролете опор № 94/15 и 94/16 ф."А", ф."С". | ВОС, скаважина | 0 | да
5 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 11.04.18 18:46 | 12.04.18 0:18 | 5:32 | 174 | Разрушение штыревого изолятора оп№10. | нет | -3 | да
6 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Жил. Поселок-1 | ТО | 14.04.18 23:37 | 15.04.18 03:37 | 4:00 | 1156.12 | 04:10 потребители переведены на резервное питание, повреждение КЛ-10 от оп. 41 до ТП 11-9. | нет | 2 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Водозабор-1 | ТО | 14.04.18 23:37 | 15.04.18 04:52 | 5:15 | 1389.44 | 04:10 потребители переведены на резервное питание, повреждение КЛ-10 от оп.17-1 до ТП 8-15 (ТП потребительская). | нет | 2 | да
8 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Строитель | ТО | 14.04.18 23:37 | 15.04.18 06:17 | 6:40 | 1398.67 | 04:10 потребители переведены на резервное питание, повреждение 2 изоляторов ВН-10 ф.А ТП 9-13-3 (ТП потребительская). | нет | 2 | да
9 | ЮТЭК-ХМР | с. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ 2 ст., НАПВ, РПВ | 15.04.18 03:43 | 15.04.18 13:05 | 9:22 | 1159 | Повреждение изоляторов оп№585 ф. "В", №593 ф. "А", №617 ф. "С", №663 ф. "В". | нет | 0 | нет
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5886 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4727 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.