## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.07.18 по 08:00 16.07.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, В-10 РП-41-2 | МТЗ | 14.07.18 10:49 | 14.07.18 10:49 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 20 | нет
2 |  |  | ПС 110/10 Западная, В-10 РП-16-2 | МТЗ | 14.07.18 10:49 | 14.07.18 10:49 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 20 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Жил. посёлок-1 | ТО | 10.07.18 15:37 | 10.07.18 16:50 | 1:13 | 606 | Протечка воды в ТП 9-12-8. | нет | 23 | да
5 |  | п. Малиновский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Малиновский | МТЗ, НАПВ | 09.07.18 13:03 | 09.07.18 13:22 | 0:19 | 41 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-16-227. | 1 ВОС, 1 КОС | 19 | да
6 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская, В-10 МК-156 | отключен персоналом | 15.07.18 10:27 | 15.07.18 11:48 | 1:21 | 567 | Разрушение РВО-10 ф. В на ТП 16-132. | нет | 19 | да
7 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ушья | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский | отключена персоналом | 13.07.18 10:46 | 13.07.18 16:15 | 5:29 | 328 | Повреждение изоляторов фазы "С" на опорах №5, 28. Потребители переведены на ВЛ-6 Восток-1 в 12:02. | 2 КОС, 2 ВОС, котельная, школа, д/сад | 25 | да
|  | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, В-10 Мортка-2 | ТО | 11.07.18 18:50 | 11.07.18 23:40 | 4:50 | 1794 | Обрыв провода ВЛ-10 Мортка-2 оп. 15-17 ф.А, В. | нет | 22 | да
8 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-1,2 | НВЧЗ, УАПВ | 10.07.18 19:35 | 10.07.18 19:35 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
9 |  | г. Нягань | ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-1,2 | НВЧЗ, УАПВ | 10.07.18 20:08 | 10.07.18 20:08 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
10 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | ТП-20/10 №18-4041, ВЛЗ-10 Пырьях-Нялино | МТЗ | 11.07.18 06:24 | 11.07.18 09:05 | 2:41 | 634 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | да
11 | ЮТЭК-Кода | п. Кормужиханка | ПС 110/10 Кода, В-10 Кормужиханка | ТО, НАПВ | 09.07.18 17:00 | 09.07.18 21:17 | 4:17 | 334 | Падение дерева в пролете оп. б/н. | нет | 17 | нет
Итого -11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4304 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3403 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.