## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.04.18 по 08:00 30.04.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | с. Леуши | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛЗ-10 Леуши | МТЗ, НАПВ | 23.04.18 20:34 | 23.04.18 22:52 | 2:18 | 1700 | Повреждение концевой кабельной муфты на ЛР-10 №8 опоры №291/1. | 3 котельных, 4 ВОС, больница | 2 | да
2 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Поселковый-1 | МТЗ 3ст., НАПВ | 28.04.18 00:53 | 28.04.18 02:08 | 1:15 | 4459 | Повреждение концевой кабельной муфты РП-12-1 яч№7 Ввод №1; потребители переведены по резервной схеме в 02:08. | КНС, больница, д/сад | 6 | да
3 |  | п. Назапрово, Чантырья, Шаим | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Пионерлагерь | ЗЗ 1-я ст., НАПВ | 29.04.18 14:42 | 29.04.18 14:59 | 0:17 | 140 | Аварийное отключение ВЛ-110 Урай-Новая-2 (грозовой фронт, ветер), (ПС "Мулымская" АВР на СВ-6 не успешно) | нет | 8 | нет
4 |  | п. Мулымья | ПС 110/35/6 Сухой бор, ВЛ-6 Восток-1 | МТЗ, (АПВ выведено) | 29.04.18 14:58 | 29.04.18 16:34 | 1:32 | 729 | Грозовой фронт, ветер 18-20 м/сек. | нет | 8 | нет
5 |  | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ ВЛ-110 Сотник-МДФ | ЗЗ 1-я ст.,УАПВ | 30.04.18 6:18 | 30.04.18 6:18 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. Штормовой ветер,снег. Фаза В, L= 29,1 км от ПС Сотник, Iкз=0,52кА, tкз=0,08с, 3I0=0,66кА, 3U0=45,3кА. | нет | 0 | нет
6 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 БПТОиК-1 | МТЗ,УАПВ | 30.04.18 4:15 | 30.04.18 4:15 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. Штормовой ветер. | нет | 0 | нет
7 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 ПТПС | ТО,НАПВ | 30.04.18 2:52 | 30.04.18 09:30 | 6:38 | 516 | Схлест проводов в пролете оп. №б/н. | нет | 0 | нет
8 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-2 | отключена персоналом | 24.04.18 0:50 | 25.04.18 02:33 | 1:43 | 586 | Снижение сопротивления изоляции 2С-10кВ, ф. А0=0кВ, В0=10кВ, С0=10кВ, причина не устанавлена. | нет | -1 | нет
9 |  | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам В-10 Геолог-2 | снижение сопротивления изоляции, отлючена персоналом | 30.04.18 3:25 | 30.04.18 4:45 | 19025.0556 | 381 | Причина не установлена. Штормовой ветер. Выведен в ремонт участок от ТП-70-06 до РП-70-11 | нет | 0 | нет
10 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш В-10 Восточный | ТО, НАПВ | 30.04.18 0:52 | 30.04.18 2:07 | 1:15 | 583 | Схлест проводов в пролете оп.10-11. Штормовой ветер. | нет | 3 | 46641
11 |  | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная В-10 Котельная-1 | ТО, НАПВ | 30.04.18 2:24 | 30.04.18 7:27 | 5:03 | 2122 | Падение дерева на провода ВЛ в пролетах оп.30/10-30/11. | нет | 3 | нет
12 |  | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш В-10 Восточный | ТО, НАПВ | 30.04.18 2:29 | 30.04.18 3:36 | 1:07 | 521 | Причина не установлена. Штормовой ветер. | нет | 3 | да
13 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная В-10 Зеленая зона | ТО, НАПВ | 30.04.18 2:32 | 30.04.18 5:48 | 19025.1361 | 3763 | Падение дерева на провода ВЛ в пролетах оп.81/11-81/12. | нет | 3 | нет
14 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 ПМК | ТО, АПВ выведено | 30.04.18 2:58 | 30.04.18 4:29 | 19025.0632 | 1916 | Схлест проводов в пролете опор № 20/6 - № 20/7 ВЛ-10кВ ПМК. | нет | 3 | да
15 |  | п. Таежный | ПС 110/10 Таежная В-10 Березовский-1 | ТО, НАПВ | 30.04.18 3:37 | 30.04.18 8:23 | 4:46 | 1484 | Схлест проводов в пролете опор № 10 - № 12 ВЛ-10кВ Березовский-1. | школа, д/с, больница | 3 | да
16 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 Ж/Д-1 | ТО, НАПВ | 30.04.18 6:48 | 30.04.18 7:54 | 1:06 | 1250 | Схлест проводов в пролете оп.92-93. Штормовой ветер. | нет | 3 | да
17 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | РП-11-2112, В-6 Автозаправка, Мастерские ЦКП, Лесная-1,2, Ростелеком | ТО, НАПВ | 29.04.18 23:00 | 30.04.18 11:10 | 12:10 | 6352 | Все отходящие ВЛ-6кВ. Штормовой ветер, дождь со снегом.07:17 частично восстановлено питание потребителей включили В-6 Автозаправка, Лесная-1, Мастерские ЦКП. 09:40 включили В-6 Ростелеком, 11:10 включили В-6 Лесная-2. | КОС, Водозабор, 3 котельных, 1 Д/С, 1 школа | 0 | да
18 |  | п. Игрим | РП-11-2113 В-6 Водозабор, Ст. поселок, Совхоз, Аэропорт, Новый поселок, ГСМ, СМУ | ТО, НАПВ | 29.04.18 23:00 | 30.04.18 18:00 | 19:00 | 18684 | Причина не установлена. Штормовой ветер.08:42 частично восстановлено питание потребителей включили В-6 Водозабор, Ст. поселок, Совхоз. Включили В-6: СМУ 10:35, Новый поселок 11:40, ГСМ 12:55. | котельная, 1 Д/С, 1 школа | 0 | да
19 |  | п. Ванзетур | БКТП 20/10/0.4 №11-2159, 1Т | ТО | 29.04.18 23:00 | 30.04.18 7:17 | 8:17 | 516 | 08:42 восстановлено эл. снабжение п. Ванзетур. Причина не установлена, штормовой ветер. | котельная, 1 Д/С, 1 школа | 0 | да
20 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное | РП №2 | ТО, НАПВ | 29.04.18 22:46 | 29.04.18 23:40 | 19025.0375 | 215 | Причина не установлена. Штормовой ветер. | нет | 0 | нет
21 |  | п. Перегребное | РП №2, яч.№9 В-6 ф. СМУ-4 | ТО, НАПВ | 29.04.18 22:40 | 29.04.18 22:57 | 19025.0118 | 84 | Причина не установлена. Штормовой ветер. | нет | 0 | нет
22 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 кВ № 194 ВЛ-6 кВ ф.РП 1-13, | МТЗ, НАПВ | 30.04.18 1:35 | 30.04.18 3:35 | 19025.0833 | 640 | Связка воздушных шаров с фольгой запуталась на оп.14/1 на ЛР-6 перед ТП Хлебокомбинат. | нет | 3 | нет
Итого - 22 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 10.
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 13
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 46641 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 37465 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.