## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 04.05.16 по 8:00 10.05.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-14, ВЛ-10 Котельная | ТО | 05.05.16 10:20 | 05.05.16 12:35 | 2:15 | 0 | Обрыв проводов в пролете опор №15-16 экскаватором ООО «Транзит». | нет | 13 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-2 | МТЗ | 10.05.16 0:20 | 10.05.16 4:20 | 4:00 | 1496.8 | Повреждение кабельной муфты в РУ-10 ТП-9-8-9 яч№5. | больница | 7 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | п.Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 "РММ" | МТЗ | 05.05.16 13:09 | 05.05.16 19:49 | 6:40 | 450 | Падение опоры №16. | нет | 12 | нет
4 |  | п.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 05.05.16 16:00 | 05.05.16 16:10 | 0:10 | 28 | Причина не установлена (порывистый ветер). | котельная, ВОС | 14 | нет
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2385.8 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.