## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 23.05.16 по 8:00 30.05.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 27.05.16 10:41 | 27.05.16 12:36 | 1:55 | 353 | Произведен осмотр ВЛ-10 Шапша-2, замечаний не обнаружено. | ВОС, школа | 14 | нет
2 |  |  | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 27.05.16 17:26 | 27.05.16 18:16 | 0:50 | 187 | Произведен осмотр ВЛ-10 Шапша-2, замечаний не обнаружено. | ВОС, школа | 11 | нет
3 |  | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 27.05.16 18:37 | 27.05.16 21:54 | 3:17 | 5 | Произведен осмотр ВЛ-10 Базъяны, замечаний не обнаружено. | нет | 10 | нет
4 |  | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 28.05.16 19:55 | 28.05.16 22:32 | 2:37 | 298 | Повреждение изоляторов оп.564 2шт., оп.595 2шт. | нет | 14 | нет
5 |  | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/35/10 ГИБДД, КЛ-10 Резистор-2 | МТЗ | 28.05.16 13:30 |  |  | 0 | Попадание кошки на ввода-10 кВ ФНП-10. | нет | 10 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д.Сотник | НПС Конда ЗРУ-10 яч№32, ВЛ-10 Химзащита | ОЗЗ | 24.05.16 10:45 | 24.05.16 18:08 | 7:23 | 125 | Повреждение опор №8, 9 транспортом ООО "Геоинформ". | нет | 25 | да
7 |  | п.Ямки, п.Юмас | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-35 Ямки | МТЗ, НАПВ | 25.05.16 15:44 | 25.05.16 21:30 | 5:46 | 1045 | Разрушение изоляторов на опоре №75 фазы "В", "С"; на опоре №77 фазы "А". | п.Ямки, п.Юмас | 26 | да
8 |  | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | ТО, 1ст.ТНЗНП, УАПВ | 28.05.16 06:18 | 28.05.16 06:18 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, показания ИМФ = 67,8км от ПС МДФ. | нет | 14 | нет
9 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | РП-10 Восход, В-10 Ввод-2 | ЗДЗ | 26.05.16 16:05 |  |  | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ в ячейке №16 СР-10. | нет | 25 | да
10 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Н.Нарыкары | БКТП-20/0,4 Н.Нарыкары, КЛ-20 ТП-203 | МТЗ | 29.05.16 07:00 | 29.05.16 07:50 | 0:50 | 113 | Повреждение кабельной муфты 20 кВ фазы "С" на ТП-11-2201 яч.№3. Электроснабжение п.Н.Нарыкары восстановлено по ремонтной схеме, включен В-20 ТП-202. | п.Н.Нарыкары | 13 | да
11 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | НВЧЗ, НАПВ, УРПВ | 29.05.16 18:53 | 29.05.16 18:58 | 0:05 | 0 | Причина устанавливается, Iф."А"=0А, 3U0=42кА, Uкз=5,4кВ, Iкз=0,83кА(1с), показания ИМФ=103,6 км от ПС Сергино (сильный ветер, гроза). | нет | 14 | нет
12 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст.ТНЗНП, УАПВ | 29.05.16 17:35 | 29.05.16 17:35 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, 3U0=0,27кА, Uкз=16,0кВ, показания ИМФ=92 км от ПС Игрим (сильный ветер, гроза). | нет | 14 | да
13 |  | д. Шайтанка | КТП-20/0,4 Шайтанка, В-20 1Т | МТЗ | 29.05.16 19:10 | 30.05.16 19:40 | 24:30 | 61.25 | Межфазное короткое замыкание (фазы "А", "С") в сетях 0,4 кВ. Неисправность в цепях оперативного тока. | д. Шайтанка | 14 | да
14 |  | пгт. Березово | КПП-6/20 Березово, 2Т | МФТО | 29.05.16 17:39 | 29.05.16 18:47 | 1:08 | 10 | Повреждение силового трансформатора 2Т 1000кВА. | д. Пугоры, п. Теги, п.Устрём | 14 | да
ИТОГО: 14 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2197.25 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.