## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 28.03.16 по 8:00 04.04.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-5-3, КЛ-10 ф. РП-7-2 | ТО | 01.04.16. 14:35 | 02.04.16. 02:54 | 12:19 | 509 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. | нет | 9 | да
2 |  | г. Нягань | РП-14, ВЛ-10 ЦБПО ЭПУ | ТО | 03.04.16 21:40 | 03.04.16 22:31 | 0:51 | 200 | Не установлена | нет | 4 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Кирпичный | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | ТО | 29.03.16 16:10 | 29.03.16 17:44 | 1:34 | 380 | Обрыв провода на опоре №38 транспортом организации ООО "Норстрой". | нет | 2 | да
ИТОГО: 3 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1089 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.