## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 00:00 01.01.24 по 08:00 08.01.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-7, КЛ-10 кВ РП-3-РП-7-2 | ТО | 05.01.24 16:30 | 05.01.24 16:30 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ при проведении земляных работ сторонней организацией (АВР успешное). | нет | -18 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 07.01.23 18:12 | 07.01.23 18:36 | 0:24 | 865 | 6500 | Повреждение КЛ между ТП-16-012 и ТП16-163 при проведении земляных работ сторонней организацией. | ЖО-8/СЗ-2. | -21 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 865 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 865 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.016667 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.016667 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.