## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.02.24 по 08:00 19.02.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110кВ Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 13.02.24 08:09 | 13.02.24 09:25 | 1:16 | 463 | 0 | Повреждение оп. №7/27 техникой сторонней организации. | нет | -18 | да | 1
2 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Выкатной | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ, УАПВ | 2024-02-14 10:15 | 2024-02-14 10:15 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | -31 | да | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Пугоры, д. Устрем, п. Теги | ВЛЗ-20 кВ Пугоры, КПП 6/20 кВ п.г.т. Березово | отключена персоналом | 16.02.34 13:20 | 16.02.34 13:32 | 0:12 | 87 | 405 | Срыв изолятора на опоре №51 ф. С. | нет | -28 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 550 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 550 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:28 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.061111 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.