## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.04.23 по 08:00 24.04.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ Поселковая, ВЛ-6 кВ фид. № 35-05 | МТЗ | 2023-04-19 15:12 | 2023-04-19 17:17 | 2:05 | 175 | 0 | По причине сильного ветра произошел обрыв изолятора с верхним проводом ВЛ-6 кВ фид. № 35-05 оп. №27 фаза В, междуфазное замыкание с нижним проводом ВЛ. | нет | 4 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | с. Леуши | ТП №12-213 | отключена персоналом | 2023-04-20 23:25 | 2023-04-21 02:44 | 3:19 | 515 | 260 | Перегорание ПК-10 ф. В,С вследствие попадания животного на шины 10 кВ. | нет | 5 | да | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Половинка | МТЗ, НАПВ | 2023-04-22 19:26 | 2023-04-22 20:53 | 1:27 | 479 | 960 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.В ввод на КТП №191. | котельная | 7 | нет | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1169 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 690 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 479
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.28542 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.225 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.060417
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.