## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.06.23 по 08:00 03.07.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 02.07.23 8:28 | 02.07.23 8:28 | 0:00 | 0 | 337 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 15 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кормужиханка | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2023-07-01 10:10 | 2023-07-01 10:10 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (на балансе ЮТЭК-Энергия). | нет | 15 | нет | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №35 Поселковая, КЛ-10 кВ ф. 15, 16, 13 | ТО | 2023-06-26 18:25 | 2023-06-27 00:58 | 6:33 | 612 | 2170 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. | нет | 15 | да | 1
4 |  | г. Когалым | ПС 35 кВ Южная, КЛ-10 кВ яч№20 Ввод №2 на ЦРП-2-2 | МТЗ, ЦРП-2-2 АВР-10 успешное | 2023-06-30 14:05 | 2023-06-30 14:05 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 18 | да | 1
5 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 "Город", КЛ-10 кВ яч. №33 | МТЗ | 02.07.23 21:46 | 02.07.23 22:36 | 0:50 | 12 | 70 | Следы перекрытия на в/в вводах 10 кВ Т1 на ТП-10/0,4 кВ №10-33 "Микрорайон-5, 5А" | нет | 15 | да | 1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 624 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 624 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.30764 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.30764 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.