## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 01.04.14г по 07.04.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6кВ яч.14 ТП-216 яч.6 | ТО | 31.03.14 21:57 | 31.03.14 23:24 | 1:27 | 20 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-216 до КТПН Сибкар. | нет | -5 | да
2 | ЮТЭК-Березово | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово, В-6 2Т | ЛЗШ | 31.03.14 15:30 | 31.03.14 15:40 | 0:10 | 30 | Не установлена. | нет | -3 | да
3 | ЮТЭК-Югорск | г.Югорск | ПС 110\10 Хвойная, ВЛ-10 ф.Хвойная | МТЗ | 05.04.14 11:59 | 05.04.14 14:49 | 2:50 | 692 | Обрыв провода ВЛ-10 ф.В в пролете оп.27-28, в результате наброса неизвестными лицами. | нет | 2 | нет
4 |  | г.Югорск | ПС 110\10 Омега, ВЛ-10 ф.Водозабор | ТО | 06.04.14 10:40 | 06.04.14 11:55 | 1:15 | 0 | Не установлена | водозабор | 3 | да
5 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6кВ №151, ВЛ-6кВ ф 151-02 |  | 31.03.14 21:30 | 31.03.14 23:00 | 1:30 | 10 | Не установлена. | нет | -3 | нет
6 |  |  | ПС 35/6кВ №191, ВЛ-6кВ 191-13, 191-20 | ТО | 01.04.14 6:10 | 01.04.14 17:10 | 11:00 | 2820 | Повреждение оп №15, обрыв двухцепной ВЛ-6 кВ, в результате падения кровли с административного здания | нет | -2 | нет
7 |  |  | ПС 35/6кВ №168, ВЛ-6кВ 165-05 | ТО | 01.04.14 11:42 | 01.04.14 1542 | 3:00 | 3231 | Причина не установлена | нет | -2 | нет
8 |  |  | ПС 35/6кВ №193, ВЛ-6кВ 193-18 | ТО | 01.04.14 11:55 | 01.04.14 12:45 | 0:50 | 1525 | Падение кровли на опору №19 | нет | -2 | нет
9 |  |  | ПС 35/6кВ №191, ВЛ-6кВ 193-18 | ТО | 01.04.14 15:51 | 01.04.14 16:46 | 0:55 | 2304 | Падение дерева на ТП № 4-4 | нет | 1 | нет
10 | ЮТЭК-Лангепас | г.Лангепас | ПС 35/10 Городская, В-6 яч.19 | МТЗ | 01.04.14 10:15 | 01.04.14 10:50 | 0:35 |  | ВЛ-10 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ №1.5 до КТПН-10/0,4 кВ №103 схлест проводов | нет | 2 | нет
11 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-13, В-10 яч.22 | ТО | 01.04.14 11:55 | 01.04.14 13:35 | 1:40 |  | Произведен осмотр ВЛ-10 причина не выявлена. Сильный ветер. | нет | -1 | нет
12 |  |  | ПС 35/6 №35, ВЛ-6кВ ф. №35-03 | ТО | 01.04.14 13:25 | 01.04.14 15:06 | 1:41 |  | Произведен осмотр ВЛ-10 причина не выявлена. Сильный ветер. | нет | 1 | нет
13 |  |  | ЦРП-2-14, ВЛ-10кВ ф. Южная-07 | ТО | 01.04.14 08:05 | 01.04.14 17:41 | 11:36 |  | Схлест проводов ВЛ-10 в пролете оп.22-23, разрушение изолятора оп.23. Сильный ветер. | нет | -2 | нет
14 | ЮТЭК-НВР | п.Вата | ПС-35/6 "Курья", ПС-35/6кВ "Протока" |  | 01.04.14 08-01 | 01.04.14 08-15 | 0:12 |  | Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Киръяновская - Северо-Покурская" I-цепь (ООО "НВЭС") из-за штормового ветра | нет | 1 | нет
15 |  | п.Вата | ПС-35/6 "Курья", ПС-35/6кВ "Протока" |  | 01.04.14 10-01 | 01.04.14 10-12 | 0:11 |  | Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Киръяновская - Северо-Покурская" I-цепь (ООО "НВЭС") из-за штормового ветра | нет | 1 | нет
16 |  | п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ ф.№11 |  | 01.04.14 12-27 | 01.04.14 14-25 | 1:58 | 85 | На приемном портале ТП-6/0,4кВ №5 сорвало изоляторы фазы "А" и "В" штормовым ветром. | нет | 1 | нет
17 | ЮТЭК-ЮГ | п.Согом | 2ДГА | тех. отказ | 01.04.14 01:10 | 01.04.14 01:40 | 0:30 | 75 | Технологический отказ 2ДГА. | нет | -5 | нет
18 |  | п.Чембакчино | ДЭС |  | 01.04.14 20:50 | 01.04.14 21:05 | 0:15 | 30 | Перегрев двигателя | нет | 1 | нет
19 |  | п.Согом | ДЭС Согом, ДГА-Volvo-120, ф.№1 | тех. отказ | 03.04.14 06:55 | 03.04.14 07:41 | 0:46 | 30 | Технологический отказ ДГА. | нет | -3 | нет
20 | ЮТЭК Энергия | г.Урай | РП-6 Южный, ВЛ-6кВ Космонавтов | МТЗ | 02.04.14 13:26 | 02.04.14 13:48 | 0:22 | 99 | Не установлена. | нет | 3 | нет
21 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | ПС 110\10 Чара, ВЛ-10 ф.РП-17-1 | ТО | 06.04.14 12:50 |  |  |  | Повреждение опорного изолятора 1С-10 на РП-17. 18:13 перевод потребителей. | нет | 4 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 10951
ИТОГО : 21 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -4
Повреждение ВЛ - 7
атмосферные воздействия - 6
падение деревьев -
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - | 1
по вине сторонних организаций -
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 3
Причина не установлена - 7
Отказ генераторных установок - 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 10951 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 742 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Громаков Н.Н.