## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 15.09.14 по 8.00 22.09.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Советская ВЛ-10кВ ф.МК-156 | ТО, АПВ неусп. | 18.09.14. 16:45 | 18.09.14. 18:04 | 1:19 | 495 | Падение дерева на ВЛ-10 в пролете оп.54-55. | нет | 5 | да
2 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.Зел.зона | МТЗ | 21.09.14 12:53 | 21.09.14 15:03 | 2:10 | 1908 | Произведен осмотр ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено. | нет | 7 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.СОК-1 | МТЗ | 21.09.14 14:09 | 21.09.14 18:35 | 4:26 | 180 | Разрушение РЛНД-10кВ. 15:08 потребитель переведен на ф.СОК-2. | да | 7 | да
4 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10кВ Хим.защита | МТЗ | 20.09.14 20:30 | 21.09.14 00:56 | 4:26 | 76.6 | Падение дерева на ВЛ-10кВ | нет | 2 | да
5 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Пунга | ПС 110/6 Пунга ВЛ-6кВ ф.Промзона | ТО | 21.09.14 10:39 | 21.09.14 12:01 | 1:22 | 287 | Повреждение кабельной вставки техникой сторонней организации. | нет | 4 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 2946.6
ИТОГО : 5 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2946.6 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Жукова М.Ю.