## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 21.04.14г по 28.04.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Ханты-Мансийский р-он ОАО "ЮРЭСК" | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, В-10 РП-40-2 | ТО | 22.04.14 20:44 | 22.04.14 21:42 | 0:58 | 0 | Разрушение кабельной муфты 10кВ. на РП-14 (ГЭС). | нет | 2 | нет
2 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Леуши, п.Лиственичный, д.Леушинка | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Ягодный | МТЗ | 21.04.14 13:00 | 21.04.14 18:00 | 5:00 | 5839 | Разрушение изоляторов на опоре №226, 268. | нет | 2 | да
3 |  | п. Междуреченский | РП №1 ВЛ-10 ф.ИРП | ТО | 22.04.14 09:52 | 22.04.14 11:35 | 2:43 | 1850 | Повреждение КЛ-10 от ТП-6 до РП №3. | нет | 3 | да
4 |  | п. Междереченский | ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10кВ Нефтяник-2 | МТЗ | 23.04.14 10:20 | 23.04.14 11:58 | 1:38 | 3488 | Перегруз В-10кВ Нефтяник-2, ВЛ-10кВ Нефтяник-1 находилась в ремонте | нет | 6 | да
5 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Озерный (СУ-966) | ЦРП "ВОС", ВЛ-6кВ яч. № 8. | ТО | 21.04.14 12:45 | 21.04.14 17:15 | 4:30 | 983 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 3 | да
6 |  | г.Белоярский | ЦРП "ВОС", ВЛ-6кВ яч. № 27. | ТО | 21.04.14 14:44 | 21.04.14 15:26 | 0:42 | 52 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 3 | да
7 |  | г.Белоярский | ПС 110/6 Белоярская, ВЛ-6кВ ф.Промзона | ТО | 21.04.14 13:27 | 21.04.14 19:29 | 6:03 | 2546 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 3 | да
8 |  | г. Белоярский | КГТС-72, ф.10кВ №117 | МТЗ | 23.04.14 14:21 | 23.04.14 14:24 | 0:03 | 120 | Повреждение КЛ-10кВ ввод-2 ЦРП №4 строительной техникой, в 14:40 потребители переведены на ввод-1 ЦРП №4 через СВ-10 | нет | 5 | да
9 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО | 21.04.14 17:19 | 21.04.14 17:30 | 0:11 | 275 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 2 | да
10 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО | 21.04.14 18:30 | 22.04.14 09:10 | 14:40 | 0 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 2 | да
11 |  | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО | 26.04.14 08:57 | 26.04.14 22:44 | 13:47 | 0 | Неблагоприятные метеоусловия, сильный ветер. 09:55 перевод нагрузки на ВЛ-110 Игрим-Березово-1. | больница | -4 | да
12 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ЦРП"Советский" ВЛ-10кВ ф.Семакова | ТО | 21.04.14 22:23 | 22.04.14 00:42 | 2:19 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ ф.Семакова. | котельная | 1 | да
13 |  | г.Советский | ЦРП"Советский" ВЛ-10кВ ф.Семакова | ТО | 21.04.14 22:23 | 22.04.14 00:42 | 2:19 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ ф.Семакова. | котельная | 1 | да
14 |  | п. Алябьево | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10кВ ф. Алябьево | МТЗ | 25.04.14. 02:50 | 25.04.14. 12:06 | 9:16 | 7286 | Отгорание проводов на ВЛ-10 из-за пожара хоз. построек п.Алябьево | нет | -4 | да
15 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, КЛ-10кВ ф. ПМК | ТО | 25.04.14. 06:23 | 25.04.14. 6:58 | 0:35 | 1436 | Не установлена | нет | -4 | да
16 |  | г. Советский | РП-150, ВЛ-10 ф.ПМК | ТО | 25.04.14. 06:23 | 25.04.14. 08:25 | 2:02
17 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф.РП-1-1 | МТЗ | 25.04.14. 16:15 | 25.04.14. 19:16 | 3:01 | 820 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС Хвойная до РП-1-1, потребители переведены от РП-1-2. | нет | -4 | да
18 |  | г.Югорск | ТП 9-6-4 РУ-0.4кВ яч.№4 | ТО | 26.04.14 11:50 | 26.04.14 12:35 | 0:45 | 5 | Схлест проводов ВЛ-0.4кВ оп №10 | нет | -6 | да
19 |  | г.Югорск | ТП 9-12-5 РУ-0.4кВ яч.№9 ф.№2 | ТО | 26.04.14 11:55 | 26.04.14 14:37 | 2:42 | 167 | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф."В", оп№4 | МВД | -6 | да
20 |  | г.Югорск | ТП 9-13-9 РУ-0.4кВ яч.№3 ф.№4 | ТО | 26.04.14 12:20 | 26.04.14 15:55 | 3:35 | 72 | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф."С" оп №8- | нет | -6 | да
21 |  | г.Югорск | ПС 110\10 Хвойная ВЛ-10кВ Зеленая Зона | МТЗ | 26.04.10 14:56 | 26.04.10 17:01 | 2:05 | 674 | Схлест проводов в пролете оп.44-45. | нет | -6 | да
22 |  | г.Советский | ПС 220\110\10 Картопья, КЛ-10кВ ф.ПМК | ТО | 26.04.14 08:17 | 26.04.14 9:10 | 0:57 | 624 | Потребители ф. ПМК переведена на КЛ-10 ф.Хлебзавод в 9:10. | нет | -3 | да
23 | ЮТЭК-Кода | п.Уньюган | ПС110/10 Уньюган ВЛ-10 ф.Гараж | ТО | 21.04.14 08:42 | 21.04.14 09:54 | 1:32 | 548 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | котельная | -2 | нет
24 |  | п.Приобье | РП-1 ВЛ-10 ф.17 | ТО | 21.04.14 09:45 | 21.04.14 10:26 | 0:41 | 70 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | -2 | нет
25 |  | п.Уньюган | ПС110/10 Уньюган ВЛ-10 ф.Гараж | ТО | 21.04.14 16:22 | 21.04.14 22:46 | 6:24 | 1079 | Повреждение опоры №28. | котельная | -2 | нет
26 | ЮТЭК Энергия | г. Урай | ПС 110/35/6 Урай ВЛ-6кВ ф.Спутник | ЗЗ | 25.04.14. 20:12 | 25.04.14. 22:25 | 2:13 | 192 | Причина не установлена (сильный ветер). | нет | -3 | нет
27 | ЮТЭК-НВР | п. Излучинск | ПС 110/35/6 Гидронамыв, ВЛ-6кВ ф.№177 | МТЗ | 27.04.14 16:30 | 27.04.14 21:31 | 5:01 | 284 | Не установлена. | нет | -6 | нет
28 |  | д. Колек-Еган | ПС 35/6 Хохряковская, ВЛ-6кВ ф.№4 | МТЗ | 23.04.14 17:08 | 24.04.14 13:00 | 19:52 | 78 | На опоре №78 на фазе "В" сорвана вязка с опорного изолятора | нет | 3 | нет
29 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-13, ВЛ-10кВ ф. АТБ-14 | МТЗ | 21.04.14 16:35 | 21.04.14 17:18 | 0:43 | 200 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 2 | нет
30 |  | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10кВ ф. Сады | ТО | 21.04.14 17:30 | 21.04.14 17:38 | 0:08 | 30 | Не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 2 | нет
31 |  | п.Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Чистая-1 (ПС 110/6 Лорба) | 1,2ст. ДЗ 1ст. ТНЗНП | 21.04.14 13:05 | 22.04.14 14:33 | 25:28 | 3900 | Разрушение ЛР-110 Лорба-1 на ПС Лорба. | нет | 4 | да
32 |  | г. Нягань | РП №13, ВЛ-10 ф.АТБ-14 | ТО | 22.04.14 17:49 | 22.04.14 19:08 | 1:19 | 504 | Разрушение изолятора 10кВ. На опоре .№3 фаза "А" | нет | 4 | нет
33 |  | г. Нягань | РП №13, ВЛ-10 ф.АТБ-14 | ТО | 22.04.14 20:29 | 22.04.14 21:36 | 1:07 | 366 | Причина не установлена. | нет | 3 | нет
34 |  | г. Нягань | РП-13 ВЛ-10кВ ф. "АТБ-14" | ТО | 26.04.14 15:29 | 26.04.14 15:42 | 0:13 | 55 | Неблагоприятные метеоусловия, сильный ветер. | нет | -5 | нет
35 |  | г. Нягань | РП-6 ВЛ-10кВ ф. "КОС-3" | МТЗ | 26.04.14 17:20 | 26.04.14 17:45 | 0:25 | 166 | Неблагоприятные метеоусловия, сильный ветер. | нет | -5 | нет
36 |  | г. Нягань | РП-17 ВЛ-10кВ ф. "Северный" | ЗЗ | 26.04.14 17:20 | 26.04.14 18:14 | 0:54 | 664 | Касание кабеля связи в пролете №11-12 | нет | -5 | нет
37 | ЮТЭК-ЮГ | п.Шугур | 4ДГА | тех. отказ | 21.04.14 21:00 | 21.04.14 21:30 | 0:30 | 62 | Технологический отказ 4ДГА. | нет | 2 | да
38 |  | п. Н.Нарыкары | 3 ДГА | отключен персоналом | 21.04.14 12:36 | 21.04.14 13:45 | 1:09 | 143.75 | Отключена персоналом для устранения замыкания на ВЛ-0,4кВ. | нет | 4 | нет
39 |  | п. Н.Нарыкары | 3ДГА | тех. отказ | 23.04.14 14:57 | 23.04.14 15:50 | 0:53 | 127 | Схлест проводов на ВЛ-10кВ. | да | 5 | да
40 |  | п. Н.Нарыкары | 3ДГА | тех. отказ | 23.04.14 19:34 | 23.04.14 21:00 | 1:26 | 152 | Падение опоры ВЛ-0,4 ф. №4 от ТП-203. | да | 5 | да
41 |  | п. Н.Нарыкары | ЗГПА | Автоматическое отключение | 26.04.14 10:15 | 26.04.14 10:45 | 0:30 | 75 | КЗ в сетях потребителя. Сильный ветер. | котельная, школа | -10 | да
42 |  | п. Н.Нарыкары | ЗГПА | Автоматическое отключение | 26.04.14 10:50 | 26.04.14 12:10 | 1:00 | 170 | КЗ в сетях потребителя. Сильный ветер. Котельная запитана от собственной ДЭС. ТП-203 отключена. | котельная, школа | -10 | да
43 |  | п. Н.Нарыкары | ЗГПА | Автоматическое отключение | 26.04.14 12:40 | 26.04.14 15:15 | 2:35 | 400 | КЗ в сетях потребителя. Сильный ветер. | школа | -10 | да
44 |  | п. Н.Нарыкары | ЗГПА | Автоматическое отключение | 26.04.14 16:05 | 26.04.14 19:22 | 3:17 | 540 | Производится поочередное включение потребителей .В работе ТП-203 в 16:30; ТП-204 в 17:30; ТП-202 в 19:22. | школа | -10 | да
45 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ПС 110\35\10 Лангепас, КЛ-10кВ ф.№42 | ТО | 26.04.14 09:18 | 26.04.14 12:52 | 3:34 | 0 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. | нет | -5 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 36042.75
ИТОГО : 45 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -22
Повреждение ВЛ - 17
атмосферные воздействия - 17
падение деревьев - 0
по вине сторонних организаций - 0
| Повреждение КЛ - | 6
по вине сторонних организаций - 2
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 3
Причина не установлена - 17
Отказ генераторных установок - 2
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 36042.75 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 26237 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Чоршанбиев Т.А.