## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 02.06.14 по 8.00 09.06.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ЗРУ-10 НПС "Конда, ВЛ-10кВ. яч.32 | МТЗ | 05.06.14 17:46 | 05.06.14 22:21 | 4:35 | 28 | Не установлена. | нет | 15 | да
2 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 СОК-2 | МТЗ | 02.06.14 15:12 | 02.06.14 18:41 | 3:29 | 0 | Повреждение КЛ-10 ТП 9-10-8 техникой ОАО"ЮТЭК-Югорск", потребители переведены в 15:30 | нет | 25 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ПМК 3-2 | откл. персоналом | 04.06.14. 15:51 | 04.06.14. 17:00 | 1:09 | 61 | Для замены дефектного разрядника на оп.№4. | нет | 17 | да
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ. Ф Лесокомбинат | ТО | 05.06.14 11:11 | 05.06.14 11:37 | 0:26 | 33 | При производстве земляных работ ООО "Рунге" повреждена КЛ-10кВ от ТП 9-8-9 до ТП 9-8-5. | нет | 12 | да
5 |  | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная, В-10кВ ф.Котельная-2 | МТЗ, УАПВ | 08.06.14. 11:12 | 08.06.14. 11:12 | 0:00 | 0 | Проникновение посторонних лиц в ТП 16-009. | нет | 15 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10кВ Поселок-2 | МТЗ | 02.06.14 16:43 | 02.06.14 17:15 | 0:32 | 0 | Повреждение каб.муфты на опоре №1 потребители переведены на ВЛ-10 Поселок-1. | нет | 23 | нет
7 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 193, ВЛ-6 193-12 | ЗЗ | 03.06.14 10:30 | 03.06.14 17:25 | 6:55 | 370 | Повреждение КЛ-6 от ПС 193 до оп. 1 | нет | 12 | нет
8 | Компания ЮГ | п.Няксимволь | 1ДГА | авт.останов. | 02.06.14 14:50 | 02.06.14 15:55 | 1:05 | 160 | Схлест проводов на ВЛ-0,4, порывистый ветер | нет | 25 | нет
9 |  | п.Нарыкары | ЗГПА | авт.останов. | 02.06.14 16:00 | 02.06.14 16:35 | 0:35 | 40 | Схлест проводов на ВЛ-0,4, порывистый ветер | нет | 25 | нет
10 | ЮТЭК-Энергия | г.Урай | РП-6кВ Южный, КЛ-6 Шаим-2 | МТЗ | 03.06.14 09:24 | 03.06.14 10:07 | 0:43 | 154 | Повреждение КЛ-6 строительной техникой между ТП№46 и ТП№64 | нет | 18 | нет
11 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | РП-22, ВЛ-10кВ ф. Восточный | ЗЗ | 05.06.14 10:33 | 05.06.14 10:51 | 0:18 | 51 | Не установлена, РПВ успешное. | нет | 13 | нет
12 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Выкатное | ПС 110/10 "Выкатная", ф. 10 кВ №11 "Тюли" | откл. персоналом | 07.06.2014 20 :25 | 07.06.2014 22:19 | 1:54 | 800 | Пробой изолятора 10 кВ на вводном портале ТП № 5, п.Тюли | нет | 5 | да
1697
ИТОГО: | ИТОГО : 12 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1697 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 922 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :